［免费询价］宿迁学院现教中心空调线路安装

询价公告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及维修施工要求：

1、项目内容:宿迁学院现教中心18台空调线路安装。各询价响应单位应到现场察看，自行测量，如有疑问，请在询价前提出，否则导致的后果自负。

2、施工及材料要求:

(1) 现教中心北侧118、120、122、208、210、212、214计7个教室14台3匹空调已摆放到位，现教中心南侧101自主学习室4台5匹空调已摆放到位，新装的两台不锈钢配电柜(60*100厘米304不锈钢材质，厚度不低于1毫米)安装在北侧的118和南侧的101房间。请施工单位仔细查看，布线、走向合理。

（2）拆除现教中心北侧楼顶空调电源主电缆接入118房间新装的配电箱并从新装的配电箱主电源引出一根35平方毫米*5芯铜电缆至现教中心北侧楼顶空调电源配电箱供其它空调使用。

（3）新装101房间的配电箱电源采用35平方毫米*5芯铜电缆从现教中心南侧顶部空调电源配电柜引入，布线采用槽板明装按照行业规范施工。

（4）从北侧118房间配电柜内（配电柜内配置250A总空开1只及控制空调开关2P32A漏开14只）从空调开关采用3*4平方毫米铜电缆引至各台3匹空调处并采用开关盒固定空调插座，布线采用槽板明装按照行业规范施工。

（5）从南侧101房间配电柜内（配电柜内配置150A总空开1只及控制空调开关3P40A漏开4只）从空调开关采用5*4平方毫米铜电缆引至各台5匹空调处并采用四回路PZ30盒安装3P25A开关控制空调，布线采用槽板明装按照行业规范施工。

（6）将现教中心楼顶北侧和南侧损坏的配电箱门进行修整、焊接、安装，暴露皱裂的电源线进行绝缘处理，确保安全。

（7）乙方在施工前需提交施工方案，方案经甲方批准后才允许开工。

（8）维修后的配电箱门安全、平整、牢固、开关顺畅。

（9）施工安装后的空调线路安全、平整、美观、牢固。

(10) 开关推荐品牌：TCL、施耐德、ABB，电力电缆推荐品牌：盛华、远东、宝胜

（11）按照行业要求规范施工。

3、乙方指派一名工作人员做为乙方驻工地项目经理，负责合同履行和现场施工管理，乙方指派的项目经理在施工中必需全程参与。

4、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

5、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，垃圾清运出校园，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、资质要求：

1、凡参加询价的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的经济实体。并提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

四、其它事项及相关要求：

1、报价：包括工程所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负。

2、参加询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3、询价材料装于文件袋内密封，并在封签处加盖单位公章。

文件封面上应注明：（1）宿迁学院现教中心空调线路安装。材料送与宿迁学院审计处（行政楼105室）朱老师收。

4、有下列情况之一，其询价无效：（1）文件未按规定密封的；（2）文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）文件未按规定格式编写或字迹模糊难以辨认的；（4）文件逾期送达的；（5）未按询价内容制作文件的；（6）文件弄虚作假的；（7）无相关专业资质的。

5、工期要求：  总工期  15  日历天

6、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期。此外延误工期的，甲方按500元/天的标准扣除乙方违约金。

7、付款方式：工程竣工验收合格一月内付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

8、本工程质保期为一年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

9、对未中标者不作解释，询价文件不退还。

10、施工安装维修期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

五、确定施工、维修单位的原则：

六、公告时间：2017年  4 月  10  日。

七、报价最后时间及学院确定中标单位时间：2017年 4月 21日上午10:00，

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696。

2017年3月30日