[免费询价]宿迁学院学生第六餐厅后厨墙砖维修项目询价公告

宿迁学院学生第六餐厅后厨墙砖维修项目面向社会公开进行询价，欢迎符合公告要求的单位前来竞争。

一、 项目内容：宿迁学院学生第六餐厅后厨墙砖维修，需到现场查看，并仔细测量工程量，学院提供的拟维修工程量300㎡仅供参考。要求投标人认真查看现场，如有疑问需在报价前以书面形式通知甲方。

二、 资质要求：凡参加投标的单位，必须是具有房屋建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质的独立法人。

三、 项目要求：

1. 必须提前看现场，报价时报具体的施工方案，施工满足维修方案要求及现行施工规范要求。

2. 确保人员在施工过程中按规范施工，如出现安全问题与学院无关，由施工方负全责。

3. 维修方案：将通道内现有墙面上墙砖、涂料层及粉刷层表层（6厚粉刷层）全部铲除，墙体材质为空心砌块，拆除高度至现有现有墙砖高度。墙面清理干净，墙面浇水保湿两天，待墙面干后刷界面剂一道，按规范铺贴300×600mm釉面砖，白水泥浆擦缝。甲方指定备选品牌：东鹏、冠珠、澳翔、亚细亚。（施工垃圾需清理出校园）。

4.维修项目包工包料。

5.本工程质保期为2年。

6.其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

7.完工时限：甲方确定开工日后20天完工。

主办咨询部门：基建科宗老师     联系电话： 0527-84202334

四．报价要求：报价时需报出维修单价，报价文件密封，报价含材料、施工及税收等一切费用（漏项自负）。注：结算价格按中标单价X实际维修的工程量结算。

五．学院付款方式：工程竣工验收合格7天内付工程总价款的90％，余款作为质保金，验收合格后两年内无质量问题，付清余款。

六．确定施工单位的原则：符合第二、第三项，报价最低者施工。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。学院确定的施工单位向学校交  1000   元履约保证金，工程结束，学院无息退还。

七．公告时间：2018年 6 月 22  日    电话：0527-84201696

报价最后时间及学校确定施工单位会议时间：2018年 7 月  3 日下午3点；响应文件必须在询价截止时间前送达到指定的询价地点，在询价截止时间以后送达的响应文件，询价人拒绝接收。

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。确定项目单位会议邀请所有报价人参加。