［免费询价］宿迁学院高压配电系统模拟图制作、备用电源出线柜微机保护单元、带电显示器更换、

高压器具检测项目询价公告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及维修施工要求：

1、项目内容:宿迁学院高压配电系统模拟图制作、10KV备用电源出线柜微机保护单元及五套带电显示器（含三只传感器）更换、高压安全器具检测项目。各询价响应单位现应到现场察看，自行测量，如有疑问，请在询价前提出，否则导致的后果自负。

2、施工及材料要求:

(1)将 35KV变电所内10KV备用电源进行检查，损坏的10KV备用电源出线柜保护单元及五套带电显示器(含三只传感器)等设备进行更换（规格、型号与原有一致）。

（2）按照国家文件规定及行业要求规范施工，符合检测和使用要求。

（3）通过对35KV变电所内10KV备用电源进行检查、维修后，确保10KV备用电源系统完好，使用正常，与原有系统相匹配。

（4）将高压变电所的安全器具(验电器35KV和10KV各2套、绝缘杆1套、接地线35KV和10KV各2套、安全帽4只)进行检测，并出具检测合格标志及相关检测报告。

（5）高压配电系统模拟图（盘）制作技术方案及要求：

1、概况

模拟盘采用分布式电脑智能控制，由壁挂式马赛克模拟屏、大表计（大显示盒）、灯光元件、YLQ-16遥信驱动盒、YLJ智能通讯盒、发光线条、电源系统、连接电缆及插件等部分组成。

产品符合DL411-1991《镶嵌式电力调度模拟屏 通用技术条件》和Q/YL C38-1995《电力调度模拟屏 技术条件》的要求。各电气元件图形符号和线条按照电力系统符号标准GB4728 系列要求；

模拟盘能接受在线监控系统主机的信息控制，具备如下功能：

1）模拟盘一次系统主要设备及线路采用发光的高亮度LED为显示器件制作，带电变色发光显；并具有亮度调节及亮、暗屏切换功能。

2）与系统主机的联网，采用监控后台通讯，接受实时状态和数据；通过灯光元件变色发光显示模拟系统各部分设备运行状态。

3）具有失电保护功能（记忆功能）。当失电时间不大于20min时，在电源恢复后，模拟显示元件能自动重现失电前的状态。

4）具有模拟显示元件检查功能（试灯功能）。全部模拟显示元件均可用自动或手动方式转换其状态，检查可分定期检查和随机手动查两种。

5）具备显示安全生产天数、数字日历功能，安装数字及模拟量记录仪表的条件。

原系统后台保护为南瑞继保产品，需南瑞厂家的联网技术支持（安装单位需考虑保护厂家售前及安装调试两次服务费用）。

2、系统组成及工作原理（见附图）

模拟盘采用分布式电脑智能控制，由壁挂式马赛克模拟屏、大表计（大显示盒）、灯光元件、YLQ-16遥信驱动盒、YLJ智能通讯盒、发光线条、电源系统、连接电缆及插件等部分组成。

系统的各种遥信、遥测信息，由监控系统采集，经串行口将信息送给模拟屏。结合屏上元器件多，布线工艺复杂，维修不便的特点，把模拟屏上的遥测显示器和遥信控制器用串行总线设计成为一个分布式系统。

- 性能特点：

3.1、马赛克模拟屏屏架

屏架采用铝合金制作，符合镶嵌式电力调度模拟屏通用技术条件GB1958形状和检测规定。采用壁挂式式安装 。

3.2、马赛克模拟屏屏

外形尺寸为：3000*1600=4.8平米

1）、盘面由单位规格为25mm×25mm塑料马赛克镶嵌构成，塑料马赛克采用美国GE公司生产的PPO（高强度ABS阻燃塑料）、利用专用模具注塑而成；每组马赛克由面板和底座两部分构成，马赛克模块之间利用一次成型燕尾插槽连接，可任意更换、卸脱。模块颜色为国际流行灰。

2）、文字由电脑雕刻而成，采用进口亚光漆喷烤而成，模块表面平整光滑、不褪色、不变形、互换性强、拼装简便。高压部分红色、低压部分蓝色。

3）、母线宽为5毫米，支线宽为2.5毫米，盘面所有图形(含发电机、主变)均采用发光线条。

4）、站名字采用六个模块一个字，大小按常规，字体为黑体。颜色为红色。也可由用户选定。

5）、单个模块的平面公差值不大于0.1mm,相邻缝隙不大于0.1mm,镶嵌屏面的平面度公差值在1000mm×1000mm的任意范围内应不大于2mm。模块颜色做到均匀一致，无反光、无缩壁、无伤痕。

3.3、大表计（大显示盒）

1）、大表计（大显示盒）选用进口电子原器件设计，配有看门狗电路；表计显示器件采用3英寸、高亮度LED，外形尺寸350mm×200mm，与马赛克模块成倍数，安装在模拟屏屏面上方靠顶部位置；用于显示安全生产天数、数字日历。

3.5、灯光元件

1）、采用面发光的高亮度LED为显示器件，红、绿双色，用于显示开关、小车、刀闸、地刀的设备分、合状态，红色表示设备运行、绿色显示停电或检修。

2）、开关采用17mm×17mm的正方形显示器件，刀闸、地刀采用ф12mm圆形显示器件。

3）、发光线条状态由线路开关控制。开关在合位，发光线条点亮，开关在分位，发光线条熄灭。

3.6、YLQ-16遥信驱动盒

1）YLQ-16遥信驱动盒采用八位单片机为核心，构成嵌入式控制系统，通过通讯总线与DFJ智能通讯盒联网，驱动相应的显示器件。

2）、每只智能驱动器可驱动16组显示元件。

3）、遥信驱动盒采用分布式结构，根据显示元件的数量，配置驱动器的数量，可根据系统需要任意扩展，方便系统增容、扩容。

3.7、DFJ智能通讯装置

1）、YLJ智能通讯装置采用八位单片机为核心，构成嵌入式控制系统，通过通讯总线与主机联网，读取遥信、遥测信息，控制遥信驱动盒和智能表计。

2）、利用RS-232通讯接口实现与系统主机的联网，采用4800波特率与紫光测控的监控后台通讯，接受实时状态和数据。

3.8、技术条件和系统功能

1、输入/输出与计算机接口

（1）接口方式：可以是RS-232、485等。

（2）传送速率：1200、2400、4800、9600 bit/s任选。

（3）通讯接口：串口，接收监控系统或DCS系统的计算机数据，上盘显示。

（4）输出总线：以串口方式总线功率输出。

（5）总线容量：总线可带80个YXK-16型智能遥信控制器，即1280路状态信号

（6）通讯规约：选用Polling方式。

2、状态量显示功能

（1）模拟屏接受后台数据上盘显示。

3、数字量显示功能

（1）串口方式接收数字显示，可选RS-232、485方式。

（2）传送速率：1200、2400、4800、9600 bit/s任选。

（3）数据格式可BCD方式，也可是二进制数。

（4）数字显示可从0—F变化，即可全屏进行，也可单个进行。

3.9、电源系统

模拟盘采用高品质开关电源，供电质量高、抗电网污染性好、噪声小、无辐射、工作稳定、可靠。根据系统的分布情况配置，组成电源系统，就近供电。

4、主要技术指标：

4.1、海拔高度：3000m以下；

4.2、环境温度：户内： -10℃～+40℃；

贮存： -25℃～+40℃；

4.3、相对湿度：最大日平均温度：95％

最大月平均相对温度：90％；

4.4、日气温度最大变化：25℃；

4.5、抗地震强度：7级；

4.6、噪声：≤60db（100％负载，1米处）；

4.7、安全标准：EN50091-1；

4.8、防护等级：IP21；

4.9、掉电信息记忆时间：≥10 年；

4.10、显示元件寿命：≥10 万小时。

（6）制作安装后的配电系统模拟盘应平整、美观、牢固。符合学院模拟盘制作技术方案及要求、符合国家文件规定及行业要求、符合供电公司检查和使用要求。

3、乙方指派一名工作人员做为乙方驻工地项目经理，负责合同履行和现场施工管理，乙方指派的项目经理在施工中必需全程参与。乙方在施工前需提交施工方案，方案经甲方批准后才允许开工。

4、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

5、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，垃圾清运出校园，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

本工程质保期为壹年。

三、资质要求：

1、凡参加询价的单位或全权代理，必须是具有三级及以上电力工程施工总承包或输（送）变电资质且具备承装、承修、承试四级及以上资质，必须是具有独立法人资格的经济实体。并提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）。

四、其它事项及相关要求：

1、报价：包括工程所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负。

2、参加询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3、询价材料装于文件袋内密封，并在封签处加盖单位公章。

文件封面上应注明：（1）宿迁学院求索楼卫生间隔断改造项目。材料送与宿迁学院审计处（行政楼105室）朱老师收。

4、工期要求：  总工期  10  日历天

5、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期。此外延误工期的，甲方按500元/天的标准扣除乙方违约金。

6、付款方式：工程竣工验收合格一月内付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

7、本工程质保期为一年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

8、对未中标者不作解释，询价文件不退还。

9、施工安装维修期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

五、确定施工、维修单位的原则：

六、公告时间： 2017  年11 月 10  日。

七、报价最后时间及学院确定中标单位时间： 2017 年11月10   日下午3：00，

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696。

2017年9月26日

附图：