［公开招标］宿迁学院3#学生公寓、4#教工宿舍楼

供电增容及线路改造工程项目公开招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及改造要求

1、项目内容:宿迁学院3#学生公寓及4#教工宿舍楼供电增容及线路改造工程项目。各投标单位必须到现场察看，核实工程量（学院提供的工程量清单仅供参考），漏项自负，详见设计图纸。如有疑问，请在招标前提出，否则导致的后果自负。

2、严格按照设计图纸和行业现行规范要求进行施工。

3、在原有线路的基础上，3#学生公寓内部各房间新增加空调线路，空调插座安装在阳台门上方，从配电室智能控电柜处分两路进入各房间的PZ30箱（其中原线路正常使用，新增一路电源进入PZ30箱）。从每房间的PZ30箱内分两路接入各用电设备开关、插座（一根新增的2.5平方毫米线控制：室内照明、插座、排风扇等电源。另一路4平方毫米线控制：吸顶扇、阳台灯、空调等电源，PZ30箱内安装模数开关进行分路控制）。

4、各房间内部线路均采用槽板沿墙壁、房屋梁底，规范布线接入用电处，各布线转角处采用专用槽板连接配件安装。

5、原有需拆除的废弃线路，运送至甲方指定地点，配电箱及开水房线路，按照规范要求安装，保证供电安全。

6、入户电源线均沿新装桥架规范布线，进入房间PZ30箱需加套软管进行保护。

7、检查各房间进入的两条线路必须编号并为同相，保证线路使用安全。

8、按照智能控电柜接入要求，将各房间线路接入控电模块，房间号必须与智能控电模块一致，并做好编号、出具接入图纸。

9、配电箱及内部开关采用：德力西、上海人民、ABB、西门子品牌，线缆采用：江南、上海人民、远东品牌，槽板采用鸿雁品牌。

10、室外线缆敷设按照规范要求施工，沿电缆路线设置标志桩。

11、增容后保证供电畅通，分路控制正常，各开关控制灵活，原有草坪、路面、花砖按照规范恢复到位。

12、指派一名驻工地项目经理，负责合同履行，乙方指派的项目经理在施工中必需全程参与。

13、乙方在施工前需提交施工方案，才允许开工。

14、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全，

15、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，否则甲方有权要求其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、投标须知

1、投标单位必须具有独立法人资格，且具备三级及以上的建筑或水电安装资质。

2、投标单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质复印件；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件复印件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

以上文件须注“宿迁学院报价专用”，并加盖报价单位公章。

四、投标内容及要求

1、投标人必须认真查看现场，详细复核确认工程量，所列工程量仅供投标人参考。

2、投标文件中要明确施工方案中所列各项的单价、工程量和总价，分3#学生公寓楼室内改造线路，室外增容线路和总价报价，否则视为废标。

3、施工时，不得损坏原有其他设施。否则，由施工单位负责修复。

4、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，不得出现与本项目无关内容，并按规范施工。

5、现场勘查：自行察看现场，有疑问询问后勤处。

五、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本一份密封并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的；

六、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费  200  元（售后不退还），投标保证金 10000 元（未中标的三个工作日内退还，中标单位，投标保证金自动转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。5、发现串标的。

投标人凭缴纳资料费凭证到2#办公楼120室领取图纸。

七、定标原则：符合招标文件要求的，经评审合格，合理投标价中标。

评标采用经评审的合理投标价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，按照经评审的不低于成本的投标报价从低到高的顺序推荐中标候选人。

评审标准：以下有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，并已经缴纳投标保证金 |
| 标书密封 | 要求密封，并在封签处加盖投标单位印章 |
| 投标函及授权 | 有法定代表人及其授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章，法定代表人亲自来的提供《法定代表人证明》。一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效 |
| 授权委托人社保 | 授权委托人必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险缴纳证明（以保险部门出具的为准），法定代表人亲自来的同此要求 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照，经营范围包含标的或与标的相关 |
| 企业资质 | 至少有一个与标的相关的资质（若国家没有相关资质的，看营业执照） |
| 报价 | 只能有一个有效报价。招标单位有权不接受不合理的低标价。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，由评标委员认定该投标人以低于成本报价投标，其投标作无效标处理。 |
| 有效标不足三家 | 评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，有效投标人不足三家的。若初次开标或投标明显缺乏竞争的，评标委员会应该否决全部投标；若已多次开标且有效投标的技术方案合理可行的，构成有效竞争，同其它所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会可以根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人 |
| 其他 | 1、超过学院预算的；2、经评委会分析，充分证据证明投标人围标的或内容弄虚作假的；3、学院原来的项目中，主办部门书面表示投标单位合同执行不到位的；4、其他 |

其他需要考虑因素：1、投标人基本情况，特别是相关证书；2、其他技术参数的响应情况；3、产品的相关证书及知识产权等；根据需要可以要求中标候选人在签订合同前提供产品授权等证明产品合法来源的资料（投标时提供更好）；4、确保产品质量的体系或措施：项目实施方案、计划进度、人员安排及调试验收方案；5、售后服务及保障，质保年限，培训方案，备件保障及宿迁本地化服务，质保期满维修费用及更换配件折扣；6、标的提供及安装到位时限；7、付款方式是否符合标书；8、其他。

八、合同主要条款：

1、工期要求：总工期  30日历天

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收合格，一月内凭全额发票付工程总款的90%，余款竣工满两年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，延误工期甲方按1000元/天的标准处罚。

5、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

6、本工程质保期为两年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

九、日程安排

投标单位应按照本次招标公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

1、发标时间：2018年12月13日

2、统一察看现场、答疑及获取设计图地点：2#学生宿舍楼120室，联系人：薛老师，电话：0527—84202222。

时间：   2018 年  12  月   29日下午2:30分

3、递交投标文件截止时间：2019  年 1月 2 日下午3:00前

4、递交招标文件地点：宿迁学院行政楼105室

5、开标时间：2019  年  1  月 2日下午3:00

6、地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

开标时邀请所有投标单位参加

十、本文件由宿迁学院负责解释，纪检监督电话：0527-84203001

宿迁学院

2018 年 12 月 13 日

附件：工程量清单：

| 分部分项工程和单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宿迁学院3#宿舍楼改造 |  |  |  |  |  | 标段：宿迁学院3#宿舍楼改造及室外电力管网工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电柜AL 2.型号：箱内配置详见图纸 3.端子接线 4.安装方式:落地安装，10#基础槽钢 | 台 | 1 |  |
| 2 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:300*150 3.桥架支撑架 | m | 15.9 |  |
| 3 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:150*100 3.桥架支撑架 | m | 257.68 |  |
| 4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:RC150 3.配置形式:暗配 | m | 43.4 |  |
| 5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC120 3.配置形式:暗配 | m | 13.2 |  |
| 6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗配 | m | 47.4 |  |
| 7 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称：塑料线槽 2.规格：宽30mm | m | 1407.43 |  |
| 8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:BV-2.5mm2 | m | 7095 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宿迁学院3#宿舍楼改造 |  |  |  |  |  | 标段：宿迁学院3#宿舍楼改造及室外电力管网工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
| 9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*240 | m | 3 |  |
| 10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*150+1*95 | m | 29.82 |  |
| 11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*95+1*50 | m | 13.76 |  |
| 12 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*16 | m | 82.42 |  |
| 13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆线夹 2.规格:YJV-4*240 | 个 | 1 |  |
| 14 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-4*150+1*95 | 个 | 6 |  |
| 15 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-4*95+1*50 | 个 | 2 |  |
| 16 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:壁挂式空调插座 2.规格: 250V 16A 3.安装方式:暗装，距地2.0m | 个 | 123 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宿迁学院3#宿舍楼改造 |  |  |  |  |  | 标段：宿迁学院3#宿舍楼改造及室外电力管网工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
| 17 | 030402001001 | 漏电断路器 | 1.名称：漏电断路器 2.型号：IDPN-20A | 台 | 123 |  |
| 18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:原有线路拆除 | 项 | 1 |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宿迁学院电力管网工程 |  |  |  |  |  | 标段：宿迁学院3#宿舍楼改造及4#教工宿舍室外电力管网工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
|  | C | 电力管网 |  |  |  |  |
| 1 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：10KV交联电缆 2、型号、规格：YJV22-8.7/15-3*95mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 95 |  |
| 2 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、名称：1KV交联电缆 2、型号、规格：YJV22-0.6/1-4*240mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 308 |  |
| 3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：10KV电缆终端制作安装 2.型号、规格：3*95mm2，含铜端子 3、材质、类型：铜芯、热缩 4、安装部位：户内 5、电压等级（KV)：10KV | 个 | 2 |  |
| 4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：1KV电缆终端制作安装 2.型号、规格：4*240mm2，含铜端子 3、材质、类型：铜芯、热缩 4、安装部位：户内 5、电压等级（KV)：1KV | 个 | 4 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 注： |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宿迁学院电力管网工程 |  |  |  |  |  | 标段：宿迁学院3#宿舍楼改造及4#宿舍楼室外电力管网工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
| 5 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:DN150mm、壁厚8mm 4.敷设方式:地埋 | m | 569 |  |
| 6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：电缆沟槽挖土 | m3 | 128 |  |
| 7 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称：土方回填夯实 | m3 | 98 |  |
| 8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.名称：余土外运 | m3 | 30 |  |
| 9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.名称：混凝土路面破除及恢复 | m2 | 10 |  |
| 10 | 010401011002 | 直型电缆井 | 1.直型电缆井 2.土方开挖及回填施工单位根据现场情况自行报价 3.井壁和底板均采用C25砼，抗渗等级P6，HRRB335钢筋，垫层C15砼 4.电缆井内外壁均以1:2水泥砂浆（掺入水泥重量5%防水剂）光面 5.其他未尽事项详见图纸 | 座 | 3 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宿迁学院电力管网工程 |  |  |  |  |  | 标段：宿迁学院3#宿舍楼改造及4#宿舍楼室外电力管网工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
| 11 | 010401011004 | 直型电缆井 | 1.转角电缆井 2.土方开挖及回填施工单位根据现场情况自行报价 3.井壁和底板均采用C25砼，抗渗等级P6，HRRB335钢筋，垫层C15砼 4.电缆井内外壁均以1:2水泥砂浆（掺入水泥重量5%防水剂）光面 5.其他未尽事项详见图纸 | 座 | 7 |  |
| 12 | 010401011003 | 三通电缆井 | 1.三通电缆井 2.井壁和底板均采用C25砼，抗渗等级P6，HRRB335钢筋，垫层C15砼 3.电缆井内外壁均以1:2水泥砂浆（掺入水泥重量5%防水剂）光面 4.其他未尽事项详见图纸 | 座 | 1 |  |
| 13 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电系统调试1KV | 系统 | 1 |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |
| 14 | 041102002001 | 基础模板 |  | m2 |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |