宿迁学院

［竞争性谈判］7号公寓楼机房建设项目

---内部装修、强电线路及防雷安装采购文件

第一部分   谈判供应商须知

一、总则

1.本谈判采购文件仅适用于宿迁学院组织的谈判采购活动。

2.凡符合资质要求的公司均可参与。

3.无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

4.本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

5.凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

6.本次采购活动细则由宿迁学院负责解释。

二、竞争性谈判工作程序

1.发布谈判采购公告；

2.谈判供应商获取谈判采购文件；

3.谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

4.采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

5.竞争谈判；

6.确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

7.签署供货合同，执行合同。

三、对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.凡参加竞争的单位或全权代理，需具备有建筑装修三级及以上资质。必须是具有独立法人资格的经济实体。提供安全生产、质量认证的检测报告。并提供以下证明及资料（原件验看，复印件留存，复印件须加盖公章）；

（1）企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、资质证书的原件和复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件和被委托人身份证的原件和复印件；（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；

3.质量技术标准：提供的产品性能及质量应符合行业规范。

4.报价单位应保证免除并承担由于宿迁学院校方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及询价方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5.本项目不接受联合体报价。

6.施工安装维修期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

四、谈判响应文件的要求

1.谈判响应文件的构成：

(1)竞争性谈判响应声明函；

(2)谈判报价基本情况表（见附件1）；

(3)参加谈判供应商资质证明文件：企业基本情况介绍；企业有关资质证明（包括：企业法人营业执照复印件；法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（见附件2）；

所有复印件均需加盖相应的有效印章。如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

2.谈判响应文件的份数、签署和封装

(1)谈判响应文件份数为正本一份，须装订成册。

(2)谈判响应文件的正本需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应文件中；

(3)谈判响应文件的正本装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

3.谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

4.一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

五、谈判内容、报价及谈判范围

为了满足学院校园生活设施提升改造工作的要求，在学生7号公寓楼128房间设置校园一卡通系统二级管理机房1间。其中机房内部装修、强电线路及防雷安装

1、机房内部装修、强电线路及防雷安装项目内容如下：

a、机房内部装修基本要求

装修主要包括地面防水处理、吊顶、墙面、地面、玻璃隔断、防盗门、窗帘等方面的内容，具体要求如下：

1.地面防水处理主要通过防水材料处理，以及设置防水堰。

2.吊顶采用铝合金吊顶，尺寸600×600mm方板，面积约为19M²。要求吊顶板平整度好、无色差、不起尘、易清洁，防火、防潮，经久耐用。铝合金微孔板吊顶上部的原顶面、梁、墙面、柱面等均刷防尘漆作防尘处理，保证机房的洁净度。微孔板内均附一张同等规格的吸音纸，既可减少澡音又可过滤尘埃。吊顶板上部空间作为敷设电器使用。

3.室内墙面打磨托腻子刷优质环保乳胶漆。（立邦、美涂士、汇丽）

4. 机房地面设备区采用600 *600*35mm无边全钢抗静电活动地板铺设，安装高度为200mm，面积约为12M²。地板要求：地板机械性能高、承载力大、防火性能好、表面静电喷塑且柔光、耐磨、防蚀、防潮、容易拆卸、经久耐用。考虑到机房承重相对比较重，电池柜下面采用角钢焊承重架固定在地面，增加该面积区域的承重能力。采用304不锈钢踢脚线，厚度不低于1.0mm。

5.玻璃门：机房需安装12mm厚钢化玻璃门1个，门框采用304不锈钢做边框，厚度不低于1.0mm，面积约为2.0M²。要求：结实、牢固、耐用，表面洁净，门上带锁，地弹簧要经久耐用。

6.进户门要求安装304不锈钢防盗门，门框厚度不低于1.0mm，门扇厚度不低于0.8mm.

7.在玻璃隔断处及窗户处分别安装布质紫外线窗帘，

b、强电线路及防雷安装

机房所需功率的总容量为20 KW，需暗埋安装强电分配箱一组，每个回路均采用独立漏电保护开关控制。空调用电直接从总进线接入，为了保证机房重要设备供电正常，采用UPS供电。

主干电源系统需从空调总配电柜采用三相五线制引至机房。所有线缆的走线必须采用桥架敷设、线管或钢管。配电系统的供电范围主要是空调、服务器设备、网络设备、监控系统、应急照明等。

机房墙壁距离静电地面30㎝ 处安装4个16A单相插座、2米处安装空调插座一个。配电柜所有输出计算机用电回路均采用多股屏蔽阻燃铜芯电缆，不得用电线替代。

照明采用高效荧光灯，灯具6根（机房4根、走廊1根、阳台1根），单独开关控制。灯管均选用国际知名产品，电感镇流器，带电容补偿与灯管1：1配置。

第二级防雷安装在市电输入端；第三级防雷安装在UPS输入端。

一、机房内部装修及强电线路及防雷安装明细如下

| 序号 |  | 设备名称 | 功能和性能需求及要求 | 单位 |  | 数量 | 推荐备选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、机房内部装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 地面防水处理 | 地面防水材料处理并设置防水堰 | 平方 |  | 12 |  |
| 2 |  | 吊顶 | 600*600*0.8，微孔铝合金，贴吸音膜 | 平方 |  | 19 |  |
| 3 |  | 室内墙面 | 打磨、托腻子粉、刷乳胶漆 | 平方 |  | 40 | 立邦、美涂士、汇丽 |
| 4 |  | 地面静电地板 | 600*600*35mm,全钢无边防静电。安装高度为200mm。 | 平方 |  | 12 | 提供三年质量保证、不起皮、不凹陷； |
| 5 |  | 玻璃门 | 玻璃门为12mm钢化玻璃，门框采用304不锈钢做边框，厚度不低于1.0mm， | 个 |  | 1 |  |
| 6 |  | 防盗门 | 304不锈钢防盗门，门框厚度不低于1.0mm，门扇厚度不低于0.8mm. | 个 |  | 1 |  |
| 7 |  | 窗帘 | 布质防紫外线窗帘 | 个 |  | 2 |  |
| 8 |  | 其他材料费 |  | 个 |  | 1 |  |
| 8 |  | 施工费及税费 |  |  |  | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、强电线路及防雷安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电线路改造 |  | 机房所需功率的总容量为20 KW，需暗埋安装强电分配箱一组，每个回路均采用独立漏电保护开关控制。空调用电直接从总进线接入，为了保证机房重要设备供电正常，采用UPS供电。 主干电源系统需从空调总配电柜采用三相五线制引至机房。所有线缆的走线必须采用桥架敷设、线管或钢管。配电系统的供电范围主要是空调、服务器设备、网络设备、监控系统、应急照明等。 机房墙壁距离静电地面30㎝ 处安装4个16A单相插座、2米处安装空调插座一个。配电柜所有输出计算机用电回路均采用多股屏蔽阻燃铜芯电缆，不得用电线替代。 照明采用高效荧光灯，灯具6根（机房4根、走廊1根、阳台1根），单独开关控制。灯管均选用国际知名产品，电感镇流器，带电容补偿与灯管1：1配置。 |  | 项 | 1 | 优质国标电源线 |
| 2 | 照明 |  | 照明采用高效荧光灯，灯具6根（机房4根、走廊1根、阳台1根），单独开关控制。灯管均选用国际知名产品，电感镇流器，带电容补偿与灯管1：1配置。 |  | 套 | 1 | 飞利浦、天基、欧普 |
| 3 | 二级市电防雷 |  | 市电输入端做二级防雷 |  | 个 | 1 | OBO |
| 4 | 三级UPS防雷 |  | 在UPS输入端做三级防雷 |  | 个 | 1 | OBO |
| 5 | 桥架、板槽等材料 |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 施工费及税费 |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

1.货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括包括工程所用一切材料费用、运费、硬件、辅材、施工安装、调试、检测费、契税等，漏项自负。

2.供应商需自行到现场查看，并仔细测量工程量，学院提供的工程量仅供参考。

3、谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

4、施工工期：45天。

六、谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

接收截止时间：2015年4月30日下午4:00前

接收地点：宿迁学院行政楼105室

联 系 人： 朱老师     84201696

技术咨询： 朱老师     84200169

谈判时间：2015年4月30日下午4:00

地点：宿迁学院行政楼105室

纪检监督电话：0527-84203001

七、谈判、评审

1.采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

2.谈判小组对供应商的报价等情况予以保密，按竞争性谈判的规则，允许二次报价，根据情况可进行第三轮谈判，只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较；确定供应商原则：在符合谈判文件的要求下，二次报价低者中标，以往服务优质的供应商可优先考虑。

3.学校监察、财务对谈判全过程进行监督；

4.谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

5.谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

6.对未成交单位，采购人可不作解释。

八、谈判保证金

1.谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳资料费100元和谈判保证金

2000元；

2.谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：宿迁学院

开户行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐  号：1116030509300003519

3.结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还（无息）、资料费不退；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，资料费不退；如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

九、签订合同

1.在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

2.成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

3.签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

十、合同主要条款及付款方式

1.采购方与成交方按合同共同进行验收；

2.付款方式：工程竣工试运行7天内验收，验收合格后10天内凭发票付总价的90%，扣10%质保金，时间自工程验收合格之日起至两年期满后无质量问题付清。

附件一

谈判报价基本情况表

| 谈判供应商全称 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 电话 |  |  | 传真 |  | 业务员电话 |  |  |  |
| 供应商报价（折扣） |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 供应商应提供的基本服务（如需收费，请注明） |  |  |  |  |  | 能 | 否 | 备注 |
| 1、保证质量技术标准：提供的产品性能及质量应符合国家相关行业标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、除发生不可抗力事件，保证按规定的时间交货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、订购合同另定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特色服务：（此处只需列出要点，具体内容附页说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、  供应商应对本表提出的要求和条件作出实质性响应；

2、   本表加盖供应商单位有效印章，一式五份；

3、谈判响应文件须密封并加盖骑缝章。

- 附件二：授权证书样式

- 授 权 证 书

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方老驾校房屋维修工程竞争性谈判采购文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　　　，全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此，签字人兹宣布同意如下：

1、        我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的谈判供应商及可能收到的任何谈判响应文件的约束。

2、        我们已详细审核全部竞争性谈判采购文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3、        我们同意从规定的谈判日期起遵循本谈判采购文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4、        同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、        一旦我方成交,我方将根据竞争性谈判采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

6、        谈判供应商：

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

谈判供应商开户行：

帐　　　　　号：

日    期：　　　　年　　　月　　　日