宿 迁 学 院

［公开招标］5-21号楼空调智能控电系统招标文件

一、招标人：宿迁学院

地    址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师

联系电话：0527—84201696              技术咨询：朱老师 84200169

二、招标内容：

学生公寓5-21号楼17幢共计3852间学生宿舍安装空调智能控电系统及其附属功能控制器、控制线路、各类辅材等实施工程。具体配置、数量及要求等参见附件三,主干通讯光纤不在此招标范围内。

三、投标须知：

1．凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达100万元以上的经济实体。

2．参加投标的单位或代理应认真阅读招标文件的同时，并填写投标函（投标函格式请参照附件二），提供以下证明及资料：

（1）营业执照复印件；

（2）企业有关资质证明（3C认证、计量合格认证、系统集成资质、CMMI3级证书、控电管理软件著作权、软件产品登记证书。）

（3）定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；

（4）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、业绩（近2年内江苏省内高校智能控电系统合同额超过100万元）等介绍。

（5）投标时提供或在获得中标资格后5个工作日内能提供生产许可证或产品授权书、产品质测报告等能证明产品来源合法性、正规性和质量的书面材料.

（6）本次招标不接受联合体投标。

以上文件须注“宿迁学院投标专用”，并加盖投标单位公章。

3．基本要求：

（1）所提供的标的物质量、性能必须符合国家和行业的有关规定和标准，并确保为优良产品；

（2）投标单位应提供产品的验收规范和标准等详细技术资料；

（3）各投标单位根据招标文件中所提出标的物的功能和技术要求，提供相关的质量检测报告，不便携带的设备应提供相关的彩色图片。

4、质保要求：本工程保修期为2年，保修期内发生质量问题由乙方免费维修。

四、招标文件资料费以及投标保证金：

投标单位在递交投标文件前必须交纳资料费   500   元及投标保证金  50000   元。资料费不退。中标的，投标保证金自动转为履约保证金。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：

1．相互串通投标的；

2．中标而不与我院签订合同的；

3．中标后未履行标书规定全部义务的；

4．签订合同后擅自转包他人的。

五、投标内容及要求：

1、项目概况

我院学生公寓现已安装了智能用电管理系统，但只对宿舍照明等进行计量和控制作用，现需要增加空调单独回路计量和控制，实现对学生公寓总体用电的统一管理，同时要求新增系统与学校原有系统以及一卡通系统无缝对接。

2、系统功能要求

1、单元用电实时计量、按实收费，计量精度达1.0级。

2、采用分层集中模块化控制，每层控制箱需带零、地排接线以及强弱电防雷装置。

3、用户的购电数据需在十秒钟内自动发送到终端表具各个单元，当用户帐户的预购电量用完时，系统需能自动切断该单元供电，当用户重新缴费后自动恢复对该单元的供电。

4、系统需支持按每月/季度/年对用户设定不同的免费用电量。

5、系统需支持对用户单元进行退费处理，并支持打印退费明细表；

6、系统需支持对两个用户进行数据调换。

7、系统需支持对每个用户的用电情况进行实时（6秒刷新）的监控。

8、系统需实际远程数据系统自动抄表，定期保存，以便以后查询历史用电数据。

9、系统需具有财务数据管理功能，实现学生公寓用电用水财务、统计、分析、审计、打印等功能。

10、当操作员对系统进行误操作时，系统应自动对其进行阻挡，当操作员试图做一些对系统会有较大影响的操作时，系统也应有所提示。

11、应具有帐户管理功能，可设定多个管理账户，并支持不同的权限及安全，限制登录；支持24小时营业；并且中途支持更换操作员，操作员和管理员具有不同的权限和角色的分配，并在安全登录后行使相应的权限。

12、系统操作日志、账户操作日志和追踪审计：系统将把每个操作员所做的每一步操作都记录在数据库中，对其所有的操作都有可追溯性。

13、对账户的各项操作可批量或个别进行：系统允许对用户进行分组，当对用户进行各项操作时，均可按组进行操作。

14、掉电数据保护、断电恢复功能：当电脑因非正常关机而引起数据库损坏时，系统软件会自动对数据库进行修复，绝对保障数据的安全。

15、用电数据统计分析功能：系统软件中含有报表打印功能，报表形式多样灵活，统计准确快速。

16、数据备份：用电数据采用电脑、数据采集器、终端表具三重，当电脑关机或不正常时，电柜会在数据采集器的控制下正常运行。

17、故障自动报警：当系统检测到系统中有设备不通讯，或终端表具控制错误时，系统会采用蜂鸣器报警。

18、定时控电：学校可以根据自身管理需求，对学生用电时间进行定时控制，定时类型多样，可按不同的日期和不同的用户组别分别进行控制其开、关，还可在不同的定时段内选用不同的单路限流值。

19、负载限制：使用单位根据自身管理上的要求，可对用户单元的最大负荷进行统一、分组、单独设置不同限流值。当某单元实际用电负荷超过设定的用电负荷时，系统将自动切断该单元供电，只有当管理员对该单元进行过流复位，用户单元才可以继续用电，各单元的限流值从0到单路最大负荷电流值。

20、恶性负载识别检测：系统要求每个计量模块或计量模块模块必须自带恶性负载检测功能，可区别空调与热得快等不同的设备负载，并能根据负载类型选择通断。

21、恶性负载学习：系统可以通过对学校规定可以使用阻性电器进行学习设置（如电吹风机、饮水机等），系统通过对阻性负载的属性进行学习认可，可以允许学生使用，系统至少可以学习三种不同类型或产品的阻性识备。

22、为避免一个主板故障导致一批房间不能用电的情况，要求每个计量模块或计量模块模块自带CPU，并可独立拆卸而不影响其他计量模块的正常工作。计量模块或计量模块模块可在特定的情况下脱离网络独立实现所有控制功能。

23、要求每个计量模块的通讯部分都具有耐压隔离设计，通讯稳定可靠，具有一定的防雷功能。要求每块计量模块均可以在网络中断的情况下独立工作，不影响每个房间的计量和管理，在网络恢复正常后由工作站回收所有计量模块流水帐，不会造成任何损失。

24、欠压运行模块：计量模块在欠压的情况下也能正常运行，电压范围在170-240V。

25、投标方需实地勘查招标方现有的控电系统和一卡通系统，满足与现有控电系统和一卡通系统的对接要求，不收取对接费用，若无法实现与原有控电系统和一卡通系统联调对接，则取消拟定中标人中标资格。

3、参数要求

- 工作场所：室内

- 工作方式：长期连续工作

- 计量精度：1.0级

- 系统输入电源：三相380伏    50HZ

- 电缆引入方式：3（相线）/1（中性线）/1（地线），TN-S

- 分路用户输出电源：单相220伏   50Hz

- 分路最大电流负荷：单相40A

- 分路功耗：≤1W

- 使用环境温度：-10～ +50℃

- 使用环境湿度：≤90%RH

- 潜动：防潜动

- 最大电量存储值：一万五千度

- 数据传送方式：网络传输/485

- 机壳绝缘电阻：≥5MΩ

- 表箱使用寿命：≥10年

- 显示方式：数据管理器液晶汉字显示，控制室电脑显示

- 可靠性：产品能耐受电源瞬变浪涌及脉冲干扰冲击并正常工作

- 控制箱体强弱电防雷装置

4、踏勘现场

1、投标单位必须对施工现埸进行踏勘。

2、招标单位向投标单位提供的数据仅供参考，投标单位应对施工现埸进行踏勘后，以实测数据为依据，在满足招标方的技术要求下制定方案，并按此方案报价。本工程为包死价，报价应包括本工程所有一切的材料费用、系统软件、硬件、辅材、线材、施工安装费、税费等，漏项自负。

3、由于现场踏勘没有进行或者不详细，所导致的一切问题均由投标单位自行负责。

六、验收标准

1、本工程按照招标文件的规定内容和项目进行验收。

2、中标单位应认真按照标准、规范和按招标方要求以及依据合同发出的指令施工，随时接受招标单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。

3、工程质量达不到规定标准的部分，招标单位一经发现，要求中标单位拆除和重新施工，中标单位应按招标单位的要求拆除和重新施工，直到符合规定标准。因中标单位原因达不到规定标准，由中标单位承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

4、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，中标单位进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知招标单位验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标单位准备验收记录，验收合格，招标单位在验收记录上签字后，中标单位可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标单位在招标单位限定的时间内修改后重新验收。

5、施工结束后需将施工现场打扫干净，没有遗留的建筑垃圾。

6、在竣工验收合格后，中标单位需向招标单位提交完整的竣工资料（含布线图，合格证、质保书等）

7、验收合格后由参加人员共同签署书面意见，施工单位应按照整改意见及时整改到位后方可交付。

8、工程竣工交付时，施工单位必须将一套完整的技术资料移交招标单位。

七、其它事项

1、在施工过程中，如果工程量有变更，需得到招标方书面确认，同时按投标时子目优惠比例计算变更工程款项。

2、中标单位需按学校有关规定做好施工现场的交通管理、施工噪音及环境保护工作，特别注意尽量避免影响学校正常工作、学习的环境。能封闭施工的应封闭施工，因中标单位原因造成的罚款由承包人承担。

3、中标单位需负责施工现场的安全保卫工作，负责施工人员的治安教育和管理工作。对非施工人员不准其进入现场，施工人员不得在校园及宿舍内随意走动。

4、施工期间施工方严格按规范操作，安全责任自负。

八、投标文件的递交及资质等有关证件审查：

1．投标文件一式壹份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位印章。投标文件封面上应注明：

（1）招标单位名称；

（2）投标单位名称；

（3）投标项目。

2．有下列情况之一，其投标文件视为无效：

（1）投标文件未按规定密封的；

（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；

（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辩认的；

（4）投标文件逾期送达的；

（5）未按规定范围设计投标文件；

（6）投标文件的内容弄虚作假的；

（7）未交纳投标保证金的。

九、定标原则：

1．投标文件应完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。

2．投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3．满足招标文件的各项技术和有关规定范围的要求，质量保证和供货时间，各项费用报价合理。

4．能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。

5．招标单位有权不接受不合理的低标价。

6．招标单位有权选择招标文件所规定的部分或全部设备。

7．对未中标者不作解释，投标文件不退还。

8．中标者需交纳合同履约保证金50000 元，货到验收合格后退还。

9．符合招标文件要求，经评审合格的，最低投标价中标。

十、交货地点、交货时间及付款方式：

1．交货地点：宿迁学院内指定位置；

2．交货时间：合同签订后 45  个工作日内；

3．付款方式：全部标的物安装调试完毕,经乙方验收合格后凭发票付至合同额的95%，预留5％作为质量保证金，质保期满，产品无质量问题付清余款（无息）。中标人不得将债权转让给第三方或将合同价款委托支付给第三方。

十一、招标日程安排：

1．发标时间：2015年  3  月 24  日

2．递交投标文件截止时间：2015年 4 月 24  日下午3:00前

3．投标文件递交地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

4．开标时间：2015年  4  月24  日  下午3:00

5．开标地点：宿迁学院行政办公楼 二  楼会议室。

6．开标时邀请所有投标人参加。

十二、本文件由宿迁学院负责解释。

2015年 3  月  24   日

标函样式

## 投 标 函

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方学生公寓空调用电计费管理系统项目公开招标文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人及可能收到的任何投标书的约束。

2．我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3．我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4．同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，并完成项目的施工，货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。

6．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

7．投标单位：

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

投标单位开户行：

帐　　　　　户：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

# 附件二：开标一览表样式

# 开标一览表

投标人名称：

| 投标保证金 | 金额（大写）：XXX元整 形式： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标分项报价 （人民币） | 项目名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 生产厂家 |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）

代表人（签章）

2014年　　月　　日

附件三、产品清单

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 主要推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制模块 | 40A带恶性负载 | 路 | 3852 | 浙江科伟、河南新天、常工电子、常州蓝联、常州瑞信 |
| 2 | 组路控制机 |  |  | 390 |  |
| 3 | 控制主机 | 含分户线路、零线地线接线柱及强弱电防雷 | 台 | 198 |  |
| 4 | 单P空开 | 40A | 个 | 3852 | 正泰、德力西、上海人民 |
| 5 | 控电查询管理机 |  | 台 | 10 |  |
| 6 | 串口服务器 |  | 台 | 10 |  |
| 7 | 串口服务器连接线 | 1.5米 | 根 | 10 |  |
| 8 | 控电服务器 | IBM3650M4四核英特尔® 至强® 处理器E5-2609 v2 2.5GHz 1*4GB DDR3 2*300G硬盘千兆 DVD双电源 | 台 | 1 |  |
| 9 | 信号控制线 | RVV2*1.0 、 黑色 | 米 | 3400 | 帝一、通济、天诚 |
| 10 | 弱电线路安装与系统调试费 | 不含柜体上墙以及控电柜强电线路的接入，只负责弱电线路以及设备的安装与调试。 |  | 1 |  |
| 11 | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 13 | 税费 |  |  |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |