[免费询价]宿迁学院玻璃温室地面硬化询价公告

宿迁学院园林玻璃温室现有一块约110平方米地面硬化项目面向社会公开进行询价，欢迎符合公告要求的单位前来竞争。

一、 项目内容：约110平方米地面硬化项目，需到现场查看，并仔细测量工程量，学院提供的工程量仅供参考。要求投标人认真查看现场，核对现场实际情况，漏项自负，如有疑问需在报价前以书面形式通知甲方。

二、 资质要求：凡参加投标的单位，必须是具有房屋建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质的独立法人。

三、 项目要求：

1. 必须提前看现场，报价时报具体的施工方案，施工满足维修方案要求及现行施工规范要求。

2. 确保人员在施工过程中按规范施工，如出现安全问题与学院无关，由施工方负全责。

3. 方案：

场地铁架拆除，地面下挖10cm土方运走妥善处理，

地基夯实找平，

铺3cm碎石子，

上铺7cm C15素混凝土找平。

4.维修项目包工包料，报价时需报出总价。

5.本工程质保期为两年。

6.其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

7.完工时限：甲方确定开工日后15天完工。

主办咨询部门：建工院 张楠    联系电话： 13003499872

四．报价要求：报价文件密封，报价含材料、施工及税收等一切费用（漏项自负）。

五．学院付款方式：工程竣工验收合格7天内付工程总价款的100％。

六．确定施工单位的原则： 符合本文件要求经评审合格的最低价中 。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。学院确定的施工单位向学院交  2000   元履约保证金，工程结束，学院无息退还。

七．公告时间：2016年10月 20  日    电话：0527-84201696

报价最后时间及学院确定施工单位会议时间：2016年10月  28 日下午 3:30 时；响应文件必须在询价截止时间前送达到指定的询价地点，在询价截止时间以后送达的响应文件，询价人拒绝接收。

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。确定项目单位会议邀请所有报价人参加。

2016年10月 20日