宿迁学院

［竞争性谈判］确定箱变、变电所年检单位

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222   13812305168

二、工程内容：

（1）箱变年检工程主要内容：

调试、检测10台箱变（变压器13台）、接地网、高压柜、避雷器等相关工作：1、箱变高压室进行除尘；2、箱变内10KV高压开关柜的绝缘电阻、耐压、开关机械特性、开关回路电阻检测；3、变压器的变比、耐压、绝缘电阻、直流电阻、变压器空载、负载容量及变压器油检测；4、400V低压开关的绝缘电阻、回路电阻检测；5、接地网接地电阻检测；6、箱变内高压柜至变压器的电缆耐压、绝缘电阻检测；7、箱变避雷器检测。

（2）变电所年检工程主要内容：

1、变电所高压室进行除尘；2、10KV高压开关柜的绝缘电阻、耐压、开关机械特性、开关回路电阻检测；3、35KV高压开关柜的绝缘电阻、耐压、开关机械特性、开关回路电阻检测；4、10KV电压互感器的绝缘电阻、变比实验及相关二次回路检查；5、35KV电压互感器的绝缘电阻、变比实验及相关二次回路检查；6、35KV出线保护装置、10KV出线1—4保护装置、10KV分断保护装置、35KV备自投装置、二次回路检查及相关校验；7、全站35KV、10KV避雷器检测；8、35KV、10KV开关柜二次辅助设备检查。

三、单位资质要求：

具有三级及以上电力工程施工总承包资质（或送变电工程专业承包资质）企业且具备承装、承修、承试四级及以上资质，必须是具有独立法人资格的经济实体，注册资金达到10万元及以上。

四、其它事项及相关要求：

1、谈判响应人报名登记时应提交的资料：

（1）施工单位资质复印件（加盖单位公章）

（2）法人代表授权书原件，谈判响应人身份证原件、复印件。

（3）接受谈判响应文件，同时缴纳谈判保证金5000元，资料等相关费用200元，确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金，资料等相关费用不退还。

2、资格审查：谈判响应人报名或递交响应文件不表明已获得参与资格。经评审审查不符合本项目资格要求的，则作为无效响应处理，其造成的损失由响应方自行承担。

五、谈判响应文件的要求

1. 谈判响应文件的构成：

(1) 竞争性谈判响应声明函；

(2) 谈判报价明细表：自做报价表。

(3) 相关服务：文件中务必明确技术服务和售后服务的内容及措施；

(4) 响应文件附件：由谈判单位根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致。

(5)同类项目近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章；如响应人提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

2.谈判响应文件的份数、签署和封装

(1) 谈判响应文件份数为正本一份，副本1份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

(2) 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

(3) 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判单位一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判响应单位名称、联系人及联系电话。

3.谈判响应文件的样式

谈判响应单位应严格按照要求的内容编写、装订谈判响应文件；

4.一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

六、 谈判报价及谈判范围

1.施工年检单位的取费标准及价格。

2.谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行

3.谈判小组对供应商的报价等情况予以保密，按竞争性谈判的规则，在符合谈判文件的要求下，二次报价低者中标。

4.学校监察、财务对谈判全过程进行监督；

5.谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

6.对未成交单位，采购人可不作解释。

七、签订合同

1.在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

2.成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

3.签订合同书应以谈判响应文件承诺为依据。

八、合同主要条款及付款方式

1.验收：取得政府主管部门认可的检测报告。

2.付款方式：

经甲方验收合格后，由乙方提供国家正式税务发票，以支票的形式一次性支付。

九、谈判日期

谈判响应人应按照本次谈判公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

1、公告时间：2015年6月15日

2、文件递交截止时间：2015年6月25日上午9:30前

3、文件接收地点：宿迁学院行政楼二楼105室

4、谈判时间：2015年6月25日上午9:30

5、地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

纪检监督电话：0527-84203001