宿 迁 学 院

［公开招标］7号公寓楼机房建设项目公开招标文件

一、招标人：宿迁学院

地    址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师

联系电话：0527— 84201696           技术咨询：朱老师 84200169

二、招标内容：

为了满足学院校园生活设施提升改造工作的要求，在学生7号公寓楼128房间设置校园一卡通系统二级管理机房1间。本次公寓机房建设项目主要分为如下几个项目：1、光纤线路铺设2、基本内部装修，3、强电线路及防雷改造，4、监控系统5、其他设备采购，具体要求、项目内容等参见附件三。

三、投标须知

1、凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达10 万元的经济实体。投标公司必须具备有建筑智能化工程专业承包三级及以上或建筑智能化工程设计与施工三级及以上资质。

2、参加投标的单位或代理应认真阅读招标文件同时，并填写投标函（投标函格式请参照附件一），提供以下证明及资料：

（1）营业执照复印件；（2）企业有关资质证明（3）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（4）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。（5）投标时提供或在取得中标资格后，能在5个工作日内提供生产许可证（或产品授权）、产品质量检测报告等证明产品合法来源及质量的书面证明。

以上文件须注“宿迁学院投标专用”，并加盖投标单位公章。

3、基本要求： （1）所提供的标的物质量、性能必须符合国家和行业的有关规定和标准，并确保为优良产品。 （2）投标单位应提供产品的验收规范和标准等详细技术资料。 （3）各投标单位根据招标文件中所提出标的物的功能和技术要求，提供相关的质量检测报告，不便携带的设备应提供相关的彩色图片。

4、质保要求：本工程保修期为2年，保修期内发生质量问题由乙方免费维修。

四、招标文件资料费以及投标保证金

投标单位在递交投标文件前必须交纳资料费  100   元及投标保证金 5000       元。资料费不退。中标的，投标保证金自动转为履约保证金。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1、相互串通投标的；2、中标而不与我院签订合同的；3、中标后未履行标书规定全部义务的；4、签订合同后擅自转包他人的。

五、投标内容及要求

1、投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标。

2、投标人必须认真查看现场，详细复核确认工程量。

3、报价表要分标段注明所列项目的单价、工程量和总价。

4、报价书：报价书的格式请参照附件二“开标一览表”。报价应包含标的物的安装（招标方只提供一个墙壁控制电源）、布线、调试、技术培训、运输、卸力、必不可少易损备件、专用工具等，直到验收合格所发生的一切费用及使用包修期内免费维修的费用。报价时应依据标的物要求自行报价，漏项自负，有分类小计以及总合计报价，各项表达要清楚，注明产品的规格、型号品牌等必须参数。

5、时  间：所有标的物自合同签定到设备送达所需时间，以及施工期需用时间。

4、投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确，不应有涂改。若有修改，修改处应加盖法人印章。

六、投标文件的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件一式一份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位印章。

投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称。（2）投标单位名称。（3）投标项目。

2、有下列情况之一，其投标文件视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的。（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辩认的。（4）投标文件逾期送达的。（5）未按规定范围设计投标文件。（6）投标文件的内容弄虚作假的。（7）未交纳投标保证金的。

七、定标原则

1、投标文件应完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。

2、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3、满足招标文件的各项技术和有关规定范围的要求，质量保证和供货时间，各项费用报价合理。

4、能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。

5、招标单位有权不接受不合理的低标价。

6、招标单位有权选择招标文件所规定的部分或全部设备。

7、对未中标者不作解释，投标文件不退还。

8、中标者需交纳合同履约保证金     5000   元，货到验收合格后退还。

9、符合招标文件要求，经评审合格的，最低价中标，可以分标段中标。

八、合同主要条款

1、工期要求：乙方在接到甲方开工通知后2日内开工，施工工期为45天，每延误一天按1000元/天标准承担违约金。

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收合格一周内凭全额发票付工程总款95%，并返还履约保证金，质保期满一年，无质量问题付其余5%。中标人不得将债权转让给第三方或将合同价款委托支付给第三方。

4、乙方对工程中安全文明施工负责，并自行承担由此造成的一切损失或赔偿责任。

5、乙方应及时办理工程中各项变更签证，超过法定有效期甲方有权视乙方主动放弃此权限，不予认可。

6、乙方应在工程竣工后一周内提供工程资料及结算资料，否则甲方有权认为工程没有竣工，拒绝支付工程款。

九、日程安排

1、发标时间：   2015年3月24日

2、递交投标文件截止时间：   2015年4月17日下午3:00前

3、投交地点：宿迁学院行政楼二  楼会议室。

4、开标时间：    2015年4月17日下午3:00

5、开标地点：宿迁学院行政楼二  楼会议室。

5、开标时邀请所有投标人参加。

十一、本文件由宿迁学院负责解释。

2015年3月 24日

# 附件一：投标函样式

## 投 标 函

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方计算机及相关设备项目招标文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人及可能收到的任何投标书的约束。

- 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，并完成项目的施工，货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。

- 遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

- 投标单位：

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

投标单位开户行：

帐　　　　　户：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

# 附件二：开标一览表样式

# 开标一览表

投标人名称：

| 投标保证金 | 金额（大写）：XXX元整 形式： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标分项报价 （人民币） | 项目名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 生产厂家 |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）

代表人（签章）

2014年　　月　　日

·附件三: 业务需求及技术规范

# 一、业务需求

1、光纤线路铺设要求

从校园卡机房到7号公寓楼机房铺设一条48芯光缆，从7号公寓楼机房至5-21号公寓楼洗衣房内，洗衣房内安装9U设备接入箱一个（离地1.5米），并配备4眼公牛接线板一个及12口光纤配线架一个，可以提供12个SC光纤接口。机房内部光纤需要接入机柜，室内需安装弱电桥架。机柜内部安装光纤配线架，可以为每个机柜提供SC光纤接口。施工按规范要求施工，具体是施工量由投标方测量。

2、装修基本要求

装修主要包括地面防水处理、吊顶、墙面、地面、玻璃隔断、防盗门、窗帘等方面的内容，具体要求如下：

a.地面防水处理主要通过防水材料处理，以及设置防水堰。

b.吊顶采用铝合金吊顶，尺寸600×600mm方板，面积约为19M²。要求吊顶板平整度好、无色差、不起尘、易清洁，防火、防潮，经久耐用。铝合金微孔板吊顶上部的原顶面、梁、墙面、柱面等均刷防尘漆作防尘处理，保证机房的洁净度。微孔板内均附一张同等规格的吸音纸，既可减少澡音又可过滤尘埃。吊顶板上部空间作为敷设电器使用。

c.室内墙面打磨托腻子刷优质环保乳胶漆。（立邦、美涂士、汇丽）

d. 机房地面设备区采用600 *600*35mm无边全钢抗静电活动地板铺设，安装高度为200mm，面积约为12M²。地板要求：地板机械性能高、承载力大、防火性能好、表面静电喷塑且柔光、耐磨、防蚀、防潮、容易拆卸、经久耐用。考虑到机房承重相对比较重，电池柜下面采用角钢焊承重架固定在地面，增加该面积区域的承重能力。采用304不锈钢踢脚线，厚度不低于1.0mm。

e.玻璃门：机房需安装12mm厚钢化玻璃门1个，门框采用304不锈钢做边框，厚度不低于1.0mm，面积约为2.0M²。要求：结实、牢固、耐用，表面洁净，门上带锁，地弹簧要经久耐用。

f.进户门要求安装304不锈钢防盗门，门框厚度不低于1.0mm，门扇厚度不低于0.8mm.

g.在玻璃隔断处及窗户处分别安装布质紫外线窗帘，

3、强电线路及防雷改造

机房所需功率的总容量为20 KW，需暗埋安装强电分配箱一组，每个回路均采用独立漏电保护开关控制。空调用电直接从总进线接入，为了保证机房重要设备供电正常，采用UPS供电。

主干电源系统需从空调总配电柜采用三相五线制引至机房。所有线缆的走线必须采用桥架敷设、线管或钢管。配电系统的供电范围主要是空调、服务器设备、网络设备、监控系统、应急照明等。

机房墙壁距离静电地面30㎝ 处安装4个16A单相插座、2米处安装空调插座一个。配电柜所有输出计算机用电回路均采用多股屏蔽阻燃铜芯电缆，不得用电线替代。

照明采用高效荧光灯，灯具6根（机房4根、走廊1根、阳台1根），单独开关控制。灯管均选用国际知名产品，电感镇流器，带电容补偿与灯管1：1配置。

第二级防雷安装在市电输入端；第三级防雷安装在UPS输入端。

4、监控系统

安装5台红外摄像机，分别安装在：7号楼机房内，7号楼机房机房内部2个，校园卡机房操作间1个，大厅1个，设备间1个。配置一台8路硬盘录像机、17液晶监视器、要求录像时间不小于30天。

5、机房其他设备采购

按照上述要求及优化措施进行机房施工建设，完成强弱电及各部分的有机集成。还需要购买1个标准服务器机柜、1个网路机柜、1台UPS不间断电源、2台24口交换机、1台空调、6个防雷插排。

主要设备明细单如下：

| 序号 |  |  | 设备名称 | 功能和性能需求及要求 |  |  | 单位 | 数量 | 推荐备选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一、光纤线路铺设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤线路铺设 |  |  | 单模、8芯、48芯，国内著名品牌、按规范施工走弱电管道 |  |  | 项 | 1 | 烽火、长飞、亨通 |
| 2 | 设备接入箱 |  |  | 容量：9U 标准：19英寸国际标准 门及门锁：前门：钢化玻璃前门，带锁；后门：全封闭后 颜色：黑色 |  |  | 个 | 17 |  |
| 3 | 提供并安装4插位插排 |  |  | 产品认证：3C 额定功率：2500W |  |  | 套 | 17 | 公牛 |
| 4 | 12口光纤配线架并配备SC耦合器 |  |  | 12芯SC光纤接入能力，抽屉式，自带绕线盘、融接盘和套管。标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 安装方式：9U设备接入箱机架式安装 |  |  | 个 | 17 |  |
| 5 | 机架式12口SC光配架并配备SC耦合器 |  |  | 24芯SC光纤接入能力，抽屉式，自带绕线盘、融接盘和套管。标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 安装方式：机架式安装 |  |  | 个 | 8 |  |
| 6 | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 施工费及税费 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段二、基本内部装潢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 地面防水处理 |  | 地面防水材料处理并设置防水堰 |  | 项 |  | 1 |  |
| 2 |  | 吊顶 |  | 600*600*0.8，微孔铝合金，贴吸音膜 |  | 项 |  | 1 |  |
| 3 |  | 室内墙面 |  | 打磨、托腻子粉、刷乳胶漆 |  | 项 |  | 1 | 立邦、美涂士、汇丽 |
| 4 |  | 地面静电地板 |  | 600*600*35mm,全钢无边防静电。安装高度为200mm。 |  | 项 |  | 1 | 提供三年质量保证、不起皮、不凹陷； |
| 5 |  | 玻璃门 |  | 玻璃门为12mm钢化玻璃，门框采用304不锈钢做边框，厚度不低于1.0mm， |  | 个 |  | 1 |  |
| 6 |  | 防盗门 |  | 304不锈钢防盗门，门框厚度不低于1.0mm，门扇厚度不低于0.8mm. |  | 个 |  | 1 |  |
| 7 |  | 窗帘 |  | 布质防紫外线窗帘 |  | 项 |  | 1 |  |
| 8 |  | 其他材料费 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 8 |  | 施工费及税费 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段三、强电线路及防雷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电线路改造 |  |  | 机房所需功率的总容量为20 KW，需暗埋安装强电分配箱一组，每个回路均采用独立漏电保护开关控制。空调用电直接从总进线接入，为了保证机房重要设备供电正常，采用UPS供电。 主干电源系统需从空调总配电柜采用三相五线制引至机房。所有线缆的走线必须采用桥架敷设、线管或钢管。配电系统的供电范围主要是空调、服务器设备、网络设备、监控系统、应急照明等。 机房墙壁距离静电地面30㎝ 处安装4个16A单相插座、2米处安装空调插座一个。配电柜所有输出计算机用电回路均采用多股屏蔽阻燃铜芯电缆，不得用电线替代。 照明采用高效荧光灯，灯具6根（机房4根、走廊1根、阳台1根），单独开关控制。灯管均选用国际知名产品，电感镇流器，带电容补偿与灯管1：1配置。 |  |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 照明 |  |  | 照明采用高效荧光灯，灯具6根（机房4根、走廊1根、阳台1根），单独开关控制。灯管均选用国际知名产品，电感镇流器，带电容补偿与灯管1：1配置。 |  |  | 套 | 1 | 飞利浦、天基、欧普 |
| 3 | 二级市电防雷 |  |  | 市电输入端做二级防雷 |  |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 三级UPS防雷 |  |  | 在UPS输入端做三级防雷 |  |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 施工费及税费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段四、监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8路高清监控主机 |  |  |  | 1、网络视频输入8路 2、录像分辨率1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF 3、同步回放 8路 |  | 个 | 1 | 海康、同为、大华 |
| 3 | 硬盘 |  |  |  | 2T 7200转 |  | 个 | 1 | 希捷、西部数据、日立 |
| 4 | 网络高清130万像素红外半球摄像机 |  |  |  | 三星半球：SND-1080P |  | 个 | 5 |  |
| 5 | 显示器、键盘、鼠标 |  |  |  | 国内著名品牌 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 施工费及税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段五、其他设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 |  |  |  | 规格：1.8*0.6*0.6米 材质：SPCC优质冷扎钢板制作； 厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，钢板1.2mm 前门5mm钢化玻璃 |  | 个 | 1 | 图腾 |
| 2 | 服务器机柜 |  |  |  | 规格：1.8*0.6*1.0米 材质：SPCC优质冷扎钢板制作； 厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，钢板1.2mm 前门5mm钢化玻璃 |  | 个 | 1 | 图腾 |
| 3 | 24口交换机 |  |  |  | SMB-S1324F+单模光纤模块 |  | 个 | 2 | H3C |
| 3 | 8口plu防雷插座 |  |  |  | 8位10A多用孔，防雷+开关模块，3米1.5平方线，10A插头；铝合金材质，功率2500W，可以水平/垂直安装到机柜；10A输入，10A输出， 注：另要求在两个服务器机柜中分别将防雷插座连接至市电开关箱内 |  | 个 | 6 | 公牛、大唐保镖、图腾 |
| 3 | UPS不间断电源一套 |  |  |  | 型号：C3KS/2400W 要求延时4小时 保修条款：主机全国联保，三年免费保修，电池三年包换 |  | 套 | 1 | 科士达 山特 |
| 施工费及税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |