［公开招标］宿迁学院餐厅监控系统安装

工程项目公开招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及维修施工要求：

1、项目内容: 宿迁学院餐厅监控系统安装工程项目。各投标单位必须到现场察看，自行测量工程量，漏项自负，如有疑问，请在招标前提出，否则导致的后果自负。本项目最高控制价为20万元。

2、施工安装要求:

（1）按照行业要求规范施工。

（2）新安装监控摄像机81台（摄像机分布详见附件），监控图像均能保存15天以上。

（3）所有的硬盘存储放需放至一卡通机房。

（4）学生第一、第三、第五餐厅大厅内各安装两台60寸电视实时显示，每个电视机屏幕显示6个画面并可回放可查询，学生第二、第四、第六、第七以及教工餐厅大厅内各安装一台60寸电视实时显示，每个电视机屏幕显示9个画面。

（5）摄像机、硬盘录相机、交换机应提供所选品牌的原厂质保函和售后服务承诺函（投标时可以不提供，学校可以要求中标单位在签订合同之前提供，否则废标），摄像机应满足相应参数及要求。

（6）新增摄像机安装位置由招标方现场确定。在安装摄像机总数不变的前提下，招标方可调整具体安装部位的数量。

（7）上述新增监控系统应与我校保卫处技防监控室原有设备、平台、软件可无缝对接，做到统一管理，实现技防监控室原有的各项功能。

（8）网络信号传输应利用我校现有光纤网络，没有的光钎网络线路需重新铺设光钎网络，局部使用网线时其长度原则上不得超过60米。

（9）摄像机取电应在最近楼层内总配电箱取电。

（10）摄像机开关电源、硬盘录像机、交换机需在各楼层集中安装304不锈钢设备箱（规格要求550mm*400mm*450mm），任何电源线、网络线在安装过程中不得分接、转接。

（11）所有布线、隐蔽工程线路等需全部采用优质PVC线管及配套配件；接口处使用平接、三通、四通等配件，不得使用软管连接。

（12）所安装的餐厅监控安装工程需能统一实现网络查看、网络回放等功能。

（13）考虑到餐厅的特殊环境等因素，要求摄像头要满足高湿、高温、耐腐蚀。要合理布局，质保期内要保持摄像头清晰，定期清理，防水防潮。

（14）项目竣工验收前，施工单位需提供摄像机分布图和强、弱电线路走向图。

3、乙方指派一名工作人员做为乙方驻工地项目经理，项目经理需具有二级及以上机电安装执业资格，负责合同履行和现场施工管理，乙方指派的项目经理在施工中必需全程参与。乙方在施工前需提交施工方案，方案经甲方批准后才允许开工。

4、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

5、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，垃圾清运出校园，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

### 三、投标须知

1、投标人须具备电子与智能化工程专业承包等相关企业资质。2016年1月1日以来，2017年以来，承接监控项目合同价30万元以上项目1个以上；提供2016年1月1日以来，承接监控项目合同价20万元及以上项目1个以上；提供合同复印件并加盖公章。（签订合同前学院有权与原件对照，如不一致，取消中标资格）

3、投标单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质复印件；（3）安全生产许可证复印件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

四、投标内容及要求

1、投标人必须认真查看现场，工程量自行测量，详细复核确认工程量，漏项自负。

2、报价书：（1）本项目采用总承包方式，投标人的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关费用（包括系统软件费用）、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其它与本项目有关的所有费用，漏项自负（本工程包死价）。（2）主要设备报价应注明所选设备规格型号、数量、单价、总价（主要设备清单见附件）。（3）未列入清单材料费用和其它费用由投标方自行报价。

3、施工时，不得损坏原有其他设施。否则，由施工单位负责修复。

4、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，不得出现与本项目无关内容，并按规范施工。

5、现场勘查：自行察看现场，有疑问询问后勤处。

五、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本一份封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的。

3、报价书：（1）本项目采用总承包方式，投标人的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关费用（包括系统软件费用）、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其它与本项目有关的所有费用，漏项自负（本工程包死价）。（2）主要设备报价应注明所选设备规格型号、数量、单价、总价（主要设备清单见附件一）。（3）未列入清单材料费用和其它费用由投标方自行报价。

六、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费100元（不退还），投标保证金 5000   元（未中标的三个工作日内退还，中标单位，投标保证金自动转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。5、发现串标的。

七、定标原则：符合招标文件要求的，经评审合格，合理投标价中标。

评标采用经评审的合理投标价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，按照经评审的不低于成本的投标报价从低到高的顺序推荐中标候选人。

评审标准：以下有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，并已经缴纳投标保证金 |
| 标书密封 | 要求密封，并在封签处加盖投标单位印章 |
| 投标函及授权 | 有法定代表人及其授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章，法定代表人亲自来的提供《法定代表人证明》。一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效 |
| 授权委托人社保 | 授权委托人必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险缴纳证明（以保险部门出具的为准），法定代表人亲自来的同此要求 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照，经营范围包含标的或与标的相关 |
| 企业资质 | 投标人须具备电子与智能化工程专业承包等相关企业资质。 |
| 业绩要求 | 2016年1月1日以来，承接监控项目合同价20万元及以上项目1个以上；提供合同复印件并加盖公章。（签订合同前学院有权与原件对照，如不一致，取消中标资格） |
| 报价 | 只能有一个有效报价。招标单位有权不接受不合理的低标价。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，由评标委员认定该投标人以低于成本报价投标，其投标作无效标处理。 |
| 关键参数★ | 必须提供“技术偏差表”。投标产品的关键技术参数★不符合标书要求,或缺少必要功能的，作无效标处理。 |
| 有效标不足三家 | 评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，有效投标人不足三家的。若初次开标或投标明显缺乏竞争的，评标委员会应该否决全部投标；若已多次开标且有效投标的技术方案合理可行的，构成有效竞争，同其它所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会可以根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人 |
| 其他 | 1、超过学院预算的；2、经评委会分析，充分证据证明投标人围标的或内容弄虚作假的；3、学院原来的项目中，主办部门书面表示投标单位合同执行不到位的；4、其他 |

其他需要考虑因素：1、投标人基本情况，特别是相关证书；2、其他技术参数的响应情况；3、产品的相关证书及知识产权等；根据需要可以要求中标候选人在签订合同前提供产品授权等证明产品合法来源的资料（投标时提供更好）；4、确保产品质量的体系或措施：项目实施方案、计划进度、人员安排及调试验收方案；5、售后服务及保障，质保年限，培训方案，备件保障及宿迁本地化服务，质保期满维修费用及更换配件折扣；6、标的提供及安装到位时限；7、付款方式是否符合标书；8、其他。

八、合同主要条款：

1、工期要求：

总工期  15   日历天

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收开学试用合格后一个月内付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付至95%，质保期满付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期。此外延误工期的，甲方按500元/天的标准扣除乙方违约金。

5、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

6、本工程质保期最低为二年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修到位。否则，甲方有权委托其他单位维修，费用从质保金中按甲方实际支出额双倍扣除。

九、日程安排

投标单位应按照本次招标公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

1、发标时间：2018年6月27日

2、察看现场、答疑地点：2#学生宿舍楼120室，联系人：薛老师，电话：0527—84202222。

3、递交投标文件截止时间：2018年 7月 17 日下午3：00     前

4、递交招标文件地点：宿迁学院行政楼   105  室

5、开标时间： 2018年  7  月  17  日下午3：00

6、地点：行政楼二楼会议室

开标时邀请所有投标单位参加

十、本文件由宿迁学院负责解释，纪检监督电话：0527-84203001

宿迁学院

2018    年 6 月 27  日

附件：主要设备明细及参数清单

| 序号 | 设备名称 | 安装地点 | 单位 | 数量 | 规格型号及参数 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外高清摄像头 | 第一餐厅12个 第二餐厅9个 第三餐厅12个 第四餐厅9个 第五餐厅12个 第六餐厅9个 第七餐厅9个 教工餐厅9个 | 个 | 81 | 基本要求：具有500万像素 CMOS传感器；主码流最高分辨率2560*1920，子码流最高分辨率704x576@30fps。图像大小：2560*1920，视频压缩标准：主流码：H.265/H.264 | 海康威视、杰迈、英飞拓、大华 |
| 2 | 60寸液晶电视 | 第一餐厅2台 第二餐厅1台 第三餐厅2台 第四餐厅1台 第五餐厅2台 第六餐厅1台 第七餐厅1台 教工餐厅1台 | 台 | 11 | 60英寸以上、4K高清 | 小米、三星、夏普 |
| 3 | 挂架 | 电视机配套 | 套 | 11 |  |  |
| 4 | 高清线 | 电视配套 | 根 | 11 | HDMI/长度要满足现场需求 | 绿联、秋叶原、飞利浦 |
| 5 | 8路硬盘录相机 | 第一餐厅2台 第三餐厅2台 第五餐厅2台 | 台 | 6 | H.265编码/可以自动播放/连续播放/智能移动报警 | 海康威视、杰迈、英飞拓、大华 |
| 6 | 16路硬盘录相机 | 第二餐厅2台 第四餐厅2台 第六餐厅2台 第七餐厅2台 教工餐厅2台 | 台 | 5 | H.265编码/可以自动播放/连续播放/智能移动报警 | 海康威视、杰迈、英飞拓、大华 |
| 7 | 32路硬盘录相机 | 机房3台 | 台 | 3 | H.265编码/8盘位/可以自动播放/连续播放/智能移动报警 | 海康威视、杰迈、英飞拓、大华 |
| 8 | 监控硬盘 | 6TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/ | 块 | 12 | 所有存储时间不得低于15天、6TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/ | 海康威视、希捷、西部数据 |
| 9 | 监控开关电源 | 摄像头配件 | 只 | 22 | 12V10A | 海康威视、杰迈、小耳朵 |
| 10 | 支架 | 摄像头配件 | 个 | 81 | 铝制优质四角支架 |  |
| 11 | 插排 |  | 个 | 8 | 公牛插座 | 公牛、TCL、得力 |
| 12 | 设备箱 | 第一餐厅1个 第二餐厅1个 第三餐厅1个 第四餐厅1个 第五餐厅1个 第六餐厅1个 第七餐厅1个 教工餐厅1个 | 个 | 8 | 304不锈钢、550mm*400mm*450mm、内部分两层 | 定制 |
| 13 | 8口千兆接入交换机 | 第一餐厅2个 第三餐厅2个 第五餐厅2个 | 台 | 6 | 大功率POE输出 端口数量：8口 下行端口速率：10/100/1000 Mbps 上行端口速率：10/100/1000 Mbps | 思科、海康威视、H3C |
| 14 | 16口千兆接入交换机 | 第二餐厅1个 第四餐厅1个 第六餐厅1个 第七餐厅1个 教工餐厅1个 | 台 | 5 | 大功率POE输出 端口数量：16口 下行端口速率：10/100/1000 Mbps 上行端口速率：10/100/1000 Mbps | 思科、海康威视、H3C |
| 15 | 24口千兆接入交换机+2千兆光电互斥口 | 机房 | 台 | 1 | 机架式24个千兆口+2千兆光电互斥口千兆以太网交换机 | 思科、海康威视、H3C |
| 13 | 光纤收发器 | 第一餐厅1对 第三餐厅1对 第五餐厅1对 第七餐厅1对 教工餐厅1对 | 对 | 5 | 1个10\100\1000Mps端口 | 海康威视、汤湖、兆越 |
| 14 | 通讯线（网络线） | 管内穿线 | 米 | 约5000 | 超六类网线，线径不低于0.55mm | 安普、海康威视、天诚 |
| 15 | 通讯线（光纤线） | 管内穿线 | 米 | 约600 | 12芯单模光纤 |  |
| 16 | PVC线管 | 穿线使用 | 米 | 约2000 | 壁厚不低于1.7mm | 中财、霸王、联塑 |
| 17 | 电源线 | 管内穿线 | 米 | 约5000 | RVV*2*1.5纯铜黑色 | 南京三星、扬州通济、扬州天诚 |
| 18 | 光纤收发器14槽专用机架整理箱 | 机房使用 | 个 | 1 | 固定接入机柜 | 普联 |
| 19 | 其他耗材 | 五金、水晶头、电源尾巴头、管卡、融纤、管接、跳纤、开关电源等辅材 |  |  |  |  |
| 未列入清单材料费用和其它费用由投标方自行列入报价，本合同为包干价。 |  |  |  |  |  |  |

注：所有通讯线、PVC线管、电源线等为预估数量，仅供参考，最终以投标方投标前，现场测算为准。