宿迁学院

［竞争性谈判］学生公寓5—21#楼

洗浴增容工程项目

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及安装要求

1、项目内容:宿迁学院学生公寓5—21#楼洗浴增容项目(计17栋)。各谈判响应人必须到现场察看，工程量自行测量，漏项自负。所列主要设备工程量清单仅供参考（见附件），最终仅电缆及桥架以实际工程量调整总价，其余项目价格不变，计算合同总价款（每栋楼电缆及桥架按照85米距离长度报价）。

2、安装及材料要求:

(1)各楼栋原有洗浴、茶水炉专用配电箱内部需进行改造。将洗浴专用电缆移接至配电箱内125A空气开关下端口，外侧三台茶水炉电源连接至配电箱内80A空气开关下端口，内侧三台茶水炉电源拆除连接至新装配电箱内，电表位置进行互换，保证电表编号计量无变化。

（2）各楼栋走道尽头开水房侧新装配电箱一只，内装三相100A电表（出具宿迁市检测合格报告）一只，四极80A空气开关（带漏电保护）一只连接开水房内侧三台茶水炉电源。

(3)各楼栋配电室配电柜内新装4P100A模数开关一只，引出电源，采用16平方毫米五芯铜电缆通过桥架连接至开水房新装电箱处。

（4）桥架在天花内部沿着梁底进行敷设。拆除天花安装桥架时，天花需有序摆放，线路敷设完毕后天花安装恢复原状。

（5）桥架安装、线路敷设等按照行业要求，规范施工。

（6）电缆备选品牌：远东、江南、上海人民。开关备选品牌：梅兰日兰、上海人民、西门子。

（7）乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全

（8）施工前需报详细的施工方案及进度计划表。

（9）工程完工后，乙方负责将施工场地所有杂物清理干净，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

本工程质保期为二年。

三、单位资质要求：

投标单位必须具有独立法人资格，且具备三级及以上的建筑水电安装资质。

四、其它事项及相关要求：

1、谈判响应人报名登记时应提交的资料：

（1）施工单位资质复印件（加盖单位公章）

（2）法人代表授权书原件，谈判响应人身份证原件、复印件。

（3）接受谈判响应文件，同时缴纳谈判保证金10000元，资料等相关费用200元，确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金，资料等相关费用不退还。

2、资格审查：谈判响应人报名或递交响应文件不表明已获得参与资格。经评审审查不符合本项目资格要求的，则作为无效响应处理，其造成的损失由响应方自行承担。

五、谈判响应文件的要求

1. 谈判响应文件的构成：

(1) 竞争性谈判响应声明函；

(2) 谈判报价明细表：自做报价表（必须标明电缆、桥架单价）。

(3) 相关服务：文件中务必明确售后服务的内容及措施；

(4) 响应文件附件：由谈判单位根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致。

(5)同类项目近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章；如响应人提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

2.谈判响应文件的份数、签署和封装

(1) 谈判响应文件份数为正本一份，副本1份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

(2) 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

(3) 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判单位一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判响应单位名称、联系人及联系电话。

3.谈判响应文件的样式

谈判响应单位应严格按照要求的内容编写、装订谈判响应文件；

4.一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

六、 谈判报价及谈判范围

1.工程项目的取费标准及价格。

2.谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行

3.谈判小组对供应商的报价等情况予以保密，按竞争性谈判的规则，在符合谈判文件的要求下，二次报价低者中标。

4.学校监察、财务对谈判全过程进行监督；

5.谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

6.对未成交单位，采购人可不作解释。

七、签订合同

1.在合同签订之前，项目所有人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

2.成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

3.签订合同书应以谈判响应文件承诺为依据。

八、合同主要条款及付款方式

1、工期要求：

总工期   15   日历天

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收合格后一月内付工程总款的90%，余款竣工满二年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，延误工期甲方按500元/天的标准处罚。

5、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

6、本工程质保期为二年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

九、谈判日期

谈判响应人应按照本次谈判公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

1、公告时间：2015年9月24日

2、文件递交截止时间：2015年10月14日下午3:00前

3、文件接收地点：行政楼105室

4、谈判时间：2015年10月14日下午3:00

5、开标地点：行政楼二楼会议室

纪检监督电话：0527-84203001

宿迁学院

2015年 9月 24 日

附件：

学生公寓5—21#楼洗浴增容主要设备工程量统计表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16*5铜芯电缆 | 米 | 17*85米=1445 |
| 2 | 100*50*0.8桥架 | 米 | 17*85米=1445 |
| 3 | 100A三相电表（带检测报告） | 块 | 17 |
| 4 | 4P100A模数开关 | 只 | 17 |
| 5 | 四极80A空气开关（带漏电保护） | 只 | 17 |
| 6 | 配电箱（壁挂304不锈钢材质高600*宽800*深200毫米） | 只 | 17 |

各谈判响应人必须到现场察看，工程量自行测量，漏项自负。所列主要设备工程量清单仅供参考，最终仅电缆及桥架以实际工程量调整总价，其余项目价格不变，计算合同总价款（每栋楼电缆及桥架按照85米距离长度报价）。