完整谈判文件到QQ群422250072或到本网页最后下载

宿迁学院

【公开招标】消防系统设备更换、改造工程项目招标文件

一、招标人：宿迁学院

地    址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市工商银行徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：审计处：朱老师  0527—84201696

保卫处： 0527—84200018

二、项目概况

1.项目内容:本项目为火灾自动报警系统设备更新、消防泵控制系统改造、监控室智慧消防平台建设(建设目标、数量及要求等见附后“宿迁学院消防系统设备更新、改造工程项目概况”)。

2.项目地点:宿迁学院院内

三、投标须知

1．投标单位应认真阅读招标文件所有内容，必须确认本招标文件所有条款，提交有效证书、证件等材料。

2．投标人凭缴纳的投标保证金单据于2016年6月17日至30日到宿迁学院查看现场、拿图纸，领取“勘察现场登记表”（附件4），并缴纳资料费200元，招标人现场答疑（签到地点：宿迁学院行政楼一楼113室，联系人电话：0527-84200018）。勘察现场时投标人须携带营业执照原件及消防工程施工资质原件审查。

3．投标单位在递交投标文件前须提供资料费及投标保证金（人民币30000元）的缴纳回执,未交者视为自动放弃。开标结束后,资料费不退。中标单位投标保证金自动转为履约保证金。未中标单位投标保证金在本次投标活动结束后3个工作日内无息退还。出现下列情况之一的，投标（履约）保证金不予退还：(1)在截止日期后送交投标文件的；(2)中标而不与我校签订合同的；（3）合同履行时中标单位在设备质量、型号规格等方面违背合约的；（4）签订合同后擅自转包他人的；（5）发现串标的。

4．付款方式：项目竣工经公安消防机构认可的消防检测单位进行检测合格后（检测、验收费用由中标方支付），10日内凭全额发票支付合同总价款的95%，合同质保期满，无缺陷责任，10日内付清余款５%（债权不得转让，不得委托支付给第三方）。

5．质保期限：本项目质保期不少于两年（24个月）

6．计划工期：2016年７月10日至2016年９月10日

四、投标人资格要求

1. 具有独立法人资格、能提供良好的指导安装及维修服务，具有消防工程施工贰级及以上资质；

2. 注册资金不低于200万元；

3. 不接受联合体投标；

4. 具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5. 具有完善的售后服务体系和制度；

6. 制造商授权书原件、制造商营业执照副本复印件；

7. 在以往的社会采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

8. 遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规和规章。

五、投标文件组成

（一）投标文件内容

投标文件包括商务标和技术标两部分内容。

1.商务标部分

（1）投标函；

（2）投标单位情况表；（附表1）

（3）报价包括合同总报价、设备清单报价表及价格组成分析表（包括：设备名称、规格型号、单位、数量，单价、总价等）；

（4）设备生产厂家的授权委托书复印件；

（5）设备生产厂家给招标人的售后服务承诺书复印件；

（6）售后服务承诺及为本项目提供的优惠条件（包括：质保期，对招标人的相关人员进行培训的计划安排，服务响应时间、故障排除时限、联系人、联系电话等）

（7）企业近二年来的同类工程业绩一览表（附件5）。合同价在200万以上学校类似项目至少一个（以合同与验收证明为准）。

（8）企业营业执照副本复印件(盖章)及消防工程施工资质复印件(盖章)；

（9）法人授权委托书原件及被授权代表身份证复印件（附件3）；（若投标人代表是法定代表人，则需提供法人代表证明书及身份证复印件）；

（10）投标人认为需要提交的其它文件材料。

投标总报价包含设备、辅材、施工、运输、税金、保险等发生的所有费用，不再单独计取其它任何费用；报价文件中不许加行、涂抹或改写。

2.技术标部分

（1）项目可行性报告；

（2）方案设计及整体施工方案（注意方案的合理性、完整性、先进性和易维护性）；

（3）各分部、分项施工方案与技术措施；

（4）项目工期及技术力量安排

（5）安全文明施工和环境保护措施；

（6）设备的型号（规格）、主要技术指标及性能详细说明；

（7）售后服务承诺；

（8）可提供的其他特殊优惠条件。

（二）投标文件设计及审查

1.投标文件一式二份（正本一份、副本一份），分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位印章。

投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称。（2）投标单位名称。（3）投标项目。

2.有下列情况之一，其投标文件视为无效：

（1）投标文件未按规定密封的；（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定范围设计投标文件；（6）未交纳投标保证金的；（7）没有“勘察现场登记表”的投标人取消投标资格（校保卫处盖章确认）。

六、定标原则

1.投标文件完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。

2.投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3.满足招标文件的各项技术和有关规定范围的要求，报价合理。

4.能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。

5.招标单位有权不接受不合理的低标价。投标报价低于有效报价的平均价85%（即平均价×85%），评标小组可认定其低于成本价竞标，并判定其为无效标。

6.对未中标者不作解释，投标文件不退还。

7.符合招标文件要求，经评审合格的，最低投标价中标。

七、招标日程安排

1. 发标时间：2016年6月16日

2. 发标地点：宿迁学院行政楼105室

3. 递交投标文件截止时间：2016年7月6日下午3:00前

4. 投标文件递交地点：宿迁学院行政楼105室

5. 开标时间：2016年7月6日下午3:00

6. 开标地点：宿迁学院行政办公楼二楼会议室。

八、开标程序

1. 2016年7月 6日下午3:00分，招标单位主持会议，宣布有关事宜（开标时邀请所有投标人参加）。

2. 招标单位审核投标单位投标文件。

3. 评标小组对投标单位报价及企业情况综合评估、确定拟中标单位。

4. 发中标通知书。

九、本文件由宿迁学院负责解释。

纪检监督电话：0527-84203001  5118  2693。

2016年6月16日

宿迁学院消防系统设备更新、改造工程项目概况

一、更新、改造内容

（一）消防自动报警系统设备更新

此次消防系统设备更新、改造主要在学院二期工程（一期工程为重力水系统，不在此次更新、改造工程范围内）。

1. 目前情况

二期工程消防自动报警系统分布情况为：（1）艺术楼有一套消防自动报警系统，为河北海湾安全技术有限公司生产，2007年建设并投入使用，主要监控艺术楼区域消防安全；（2）另一套为南京亨利消防技术有限公司生产，2003年建设并投入使用，主控设备在现教中心消防控制室。该系统由一个主控、四个分控组成。分控设备分别设在图书馆、综合实验楼、现教中心、体育馆等区域。二期工程其余楼宇中只有室内消火栓（起泵按钮），属于亨利设备系统范围内。

2. 工程要求：（1）更换所有老旧及无法正常使用的设备，不新增加点位（原有点位分布见图纸）；（2）恢复系统火灾自动报警及系统联动等功能；（3）施工时，室内外控制线路原则上予以保留，需更换或新增的，应根据实际情况，楼内线路采用线槽板明铺，就近点位连接；室外线路，按“少过路，就近铺设”原则，地埋管铺设；（4）联动控制信号线（区域机至主机）须使用整根线，中间不得有连接处。

3. 需要更新的设备

（1）图书馆必须更新的消防设备明细

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 只 | 569 | 秦皇岛海湾 上海松江 北大青鸟 北京利达 深圳赋安 及同档次其它品牌 |
| 2 | 感温探测器 | 只 | 33 |  |
| 3 | 消火栓起泵按钮 | 只 | 63 |  |
| 4 | 火灾声光报警器 | 只 | 78 |  |
| 5 | 控制模块 | 只 | 112 |  |
| 6 | 火灾报警区域机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 图书馆-监控室-行政楼 | 米 | 约388米 | 线材规格须符合消防要求 |

（2）综合实验楼必须更新的消防设备明细

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 只 | 565 | 秦皇岛海湾 上海松江 北大青鸟 北京利达 深圳赋安 及同档次其它品牌 |
| 2 | 感温探测器 | 只 | 12 |  |
| 3 | 火灾声光报警器 | 只 | 55 |  |
| 4 | 手动报警按钮（带电话插孔） | 只 | 55 |  |
| 5 | 消火栓起泵按钮 | 只 | 58 |  |
| 6 | 控制模块 | 只 | 30 |  |
| 7 | 火灾报警区域机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 综合实验楼-监控室-行政楼 | 米 | 约1000米 | 线材规格须符合消防要求 |

（3）现教中心必须更新的消防设备明细

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 只 | 490 | 秦皇岛海湾 上海松江 北大青鸟 北京利达 深圳赋安 及同档次其它品牌 |
| 2 | 感温探测器 | 只 | 14 |  |
| 3 | 火灾声光报警器 | 只 | 35 |  |
| 4 | 手动报警按钮（带电话插孔） | 只 | 35 |  |
| 5 | 控制模块 | 只 | 48 |  |
| 6 | 消火栓起泵按钮 | 只 | 47 |  |
| 7 | 监视模块 | 只 | 13 |  |
| 8 | 多线模块 | 只 | 8 |  |
| 9 | 火灾报警区域机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 火灾报警主机（消防控制室） | 台 | 1 |  |
| 11 | 现教中心（监控室）-行政楼 | 米 | 约150米 | 线材规格须符合消防要求 |

（4）体育馆必须更新的消防设备明细

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 只 | 128 | 秦皇岛海湾 上海松江 北大青鸟 北京利达 深圳赋安 及同档次其它品牌 |
| 2 | 手动报警按钮（带电话插孔） | 只 | 27 |  |
| 3 | 消火栓起泵按钮 | 只 | 33 |  |
| 4 | 控制模块 | 只 | 4 |  |
| 5 | 监视模块 | 只 | 13 |  |
| 6 | 红外光束发射器 | 只 | 12 |  |
| 7 | 红外光束接收器 | 只 | 6 |  |
| 8 | 火灾报警区域机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 体育馆-消防监控室-行政楼 | 米 | 约500米 | 线材规格须符合消防要求 |

（5）艺术楼必须更新的消防设备明细

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 只 | 108 | 秦皇岛海湾 上海松江 北大青鸟 北京利达 深圳赋安 及同档次其它品牌 |
| 2 | 手动报警按钮（带电话插孔） | 只 | 12 |  |
| 3 | 消火栓起泵按钮 | 只 | 35 |  |
| 4 | 控制模块 | 只 | 50 |  |
| 5 | 火灾报警主机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 艺术楼—行政楼 | 米 | 约300米 | 线材规格须符合消防要求 |

备注：1.除上述列表中设备外，学院现有非编码型消火栓约700只，主要分布在2、3、4教学楼，大学生活动中心，新餐厅，5—21号学生公寓，教育超市，生活服务用房，艺术楼等楼宇内。消防广播约566只，主要分布在图书馆、综合实验楼、现教中心、体育馆、艺术楼等楼宇内，须对这些消火栓启泵按钮、消防广播进行检查调试，确保可以正常启泵、正常广播。

2.上述列表中内容，为学院现有设备和点位清单，具体需要更换或维修的设备数量，请投标单位在认真勘察的基础上，给出合理建议，形成技术标中的可行性报告；原则上能继续使用的设备，如消火栓启泵按钮、电话机、消防广播等，不予更换，避免浪费。

（二）消防泵控制系统改造

1. 消防泵房水泵控制柜改造

（1）目前情况：学院现有消防泵房一座，2003年建造并投入使用，内有50KW供水泵2台、3KW供水泵1台、控制柜2个，变频控制柜1个，主要负责二期工程消防供水。

（2）项目地点：宿迁学院消防泵房

（3）改造要求：（1）只改造2台50KW消防水泵的控制系统，3KW水泵控制系统不需要改造。（2）泵房内所有机器设备须进行一次保养（更换零件须征得招标单位同意，并签字认可，费用以招标单位最终审计价为准），供水系统须处于有效运行状况。（3）更换2个控制柜（控制柜颜色、规格须与室内其它控制柜协调），重新设计改造2台50KW消防水泵控制系统。系统控制柜须满足一控二、星三角降压启动，CCCF认证；电源柜须满足双电源自动切换，CCCF认证，一次电源线路须采用铜排连接，水泵联动、启动简单，易于操作。

2. 屋面消防栓稳压系统维修、调试

（1）地点：新图书馆屋面

（2）要求：对消火栓稳压系统进行维修、调试，使该系统处于有效运行状态（更换零件须征得招标单位同意，并签字认可，费用以招标单位最终审计价为准）。

（三）消防控制室及智慧消防平台建设

1. 目前情况：学院现有消防控制室一间，建于2003年，内有火灾自动报警系统主控设备一台，管控现教中心区域分控一台；火灾报警区机、水泵房、消火栓等分布在不同区域、不同楼宇内，管理难度大，响应不及时；二期工程地下消防管道内水压达不到要求。

2. 改造要求：

（1）消防监控室地点设在行政楼一楼技防监控室内，消防监控室作为学院总的消防控制中心，应能实现对上述二期工程内所有消防设备进行集中统一管理。

（2）在消防监控室内搭建智慧消防平台系统，通过物联网、互联网等技术手段，将所有消防报警主机、消防泵、消防管网、防火卷帘等消防设备和器材纳入系统管理，最终实现对所有火灾报警、故障、联动、管网压力等信息和数据的实时监测，并能实现远程管理，同时将消防设备和器材的台账在系统中做电子化管理，并实现电子巡查。

（3）建设内容：

| 序号 | 设备名称 | 概要内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧消防平台系统 | 1、支持不同用户、角色不同的权限管理，授权用户角色可远程控制消防水泵、防排烟风机的启动和停止，可远程控制防火卷帘的升和降，可远程控制消防广播的播放和停止，无论设备处于手动或自动状态； 2、支持实时联网监测多区域不同品牌报警主机的火警、故障、屏蔽、联动和反馈等信号信息； 3、支持平面图动态显示火灾的报警点和故障、异常设备的位置，以及水系统的探测点位置，支持消防管网系统水压和水位异常实时报警； 4、支持所有消防设备和器材的台账电子化管理，并可将消防设施巡查纳入系统管理，可以实现系统制定巡查计划、日常巡查进度反馈、到期自动提醒等； 5、同时支持PC端、大屏显示。 | 1套 |
| 2 | 服务器 | CPU：E5-2603 1.8GHz 内存：8G DDR3 硬盘：500G DVD，千兆网卡，热插拔电源 | 1台 |
| 3 | 巡查终端设备 | Cortex A9 1.2GHZ 双核处理器；Android 4.2；4.3寸IPS屏；500万像素摄像头；超高频（915MHz）；4100mAh锂聚合物电池；充电工作时间：8小时以上； 适用场景：消防设施巡查体系 | 2台 |
| 4 | 值班电脑 | 双核，4G内存，500G硬盘，独立显卡，有声卡，21.5寸液晶显示器，千兆网卡 | 1台 |
| 5 | 电视拼接屏（含配件） | 尺寸:46英寸 亮度:450cd/m2 对比度:3000:1 分辨率:1366*768 响应速度:8ms 色彩饱和度：92% 可视角度：178度水平/垂直视角 外型尺寸：1026mm×580mm×117mm 平均无故障时间:60,000 小时 边框宽度尺寸:4.6mm+2.7mm | 4块 |
| 6 | 电视拼接支架 | 配套的单元支架 | 4套 |
| 7 | DVI信号线 | 4输入、4输出 | 8根 |
| 8 | VGA矩阵 | 8进8出 | 1套 |
| 9 | UPS电源 | 10KVA，标配 | 1台 |
| 10 | 操作台 | 按用户要求定制 | 1套 |
| 11 | 服务器机柜 | 42U | 1台 |
| 12 | 24口交换机 | 千兆交换机 | 2个 |
| 13 | 施工及辅材 | 根据工程需要，由投标人自行核算确定 | 1套 |

备注：投标人应分项进行填报，表中内容可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

（4）相关建筑消防水压监测点位分布表

| 序 号 | 楼宇名称 | 楼宇 栋数 | 采集点 安装数 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 | 1 | 2 | 消火栓一层、顶层 |  |
|  |  |  | 1 | 高位水箱 |  |
| 2 | 现教中心 | 1 | 2 | 消火栓一层、顶层 |  |
| 3 | 体育馆 | 1 | 2 | 消火栓一层、顶层 |  |
| 4 | 综合实验楼 | 1 | 2 | 消火栓一层、顶层 |  |
| 5 | 大学生活动中心 | 1 | 2 | 消火栓一层、顶层 |  |
| 6 | 二号教学楼 | 1 | 2 | 消火栓一层、顶层 |  |
|  |  |  | 1 | 高位水箱 |  |
| 7 | 新餐厅 | 1 | 2 | 消火栓一层、顶层 |  |
| 8 | 18号学生公寓 | 1 | 2 | 消火栓一层、顶层 |  |
| 9 | 13号学生公寓 | 1 | 2 | 消火栓一层、顶层 |  |
| 10 | 艺术楼 | 1 | 2 | 消火栓一层、顶层 |  |
| 11 | 总 计 | 9 | 22 |  |  |

二、相关说明

1. 本工程项目仅限在宿迁学院二期工程（一期工程除外）消防系统，设备更新、改造拟在原有线路基础上进行。

2. 室内控制线路需更换或新增，以及室内消火栓起泵按钮和消防广播有损坏需要更换的，应根据实际情况或招标单位要求进行，并得到招标单位签字认可，此部分最终工程价以招标单位审计结果为准（报价时，室内控制线路以米为单位、室内消火栓起泵按钮和消防广播以个为单位，必须报单价，报价应含所有费用）。

3. 本项目招标人提供的工程概况等仅作为投标人投标的参考依据，投标人可根据现场查看情况自行核算（破路、草坪开挖、回覆等工程量应予考虑）。如发现差异，投标人应在开标前提出，否则，视同对图纸及数量的认可。投标人在投标报价中的遗漏和中标后的政策性调整，招标人结算时均不予调整。因投标人提供的材料计划不周而导致的一切损失由投标人承担。

2016年6月16日

附件1：

投标单位情况表

投标单位（章）                              填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  |  |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 人 |  |  |  | 技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  |  | 资金来源 |  |  | 自有资金 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 万元 |  |  |
| 企业财务状况 |  | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 2012年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

设备明细表

2-1投标设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 产地厂家 | 规格型号 | 品牌或材质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2-2随机备品备件/易损件/专用工具明细表

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人（或授权委托人）：（签字）

日  期：   年   月   日

附件3：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）                                                系注册于（投标人地址）                                                    的（投标人名称）                                                 的法定代表人，现代表本单位授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）                                为我单位合法代理人，代表本单位参加贵校组织的              项目（项目编号：              ）的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事项，我单位均予承认。

代理人无转委托权。

本授权书于      年     月     日签字生效，特此声明。

身份证复印件粘贴处

附被授权代理人情况：

姓名：

性别：

年龄：

身份证号：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

投标人（公章） ：

日期：                                 注：除可填报项目外，对本附件的任何修改将被视为非实质性响应投标，从

而导致该投标被拒绝。

附件4：

勘察现场登记表

年   月    日

| 项目名称 | 宿迁学院消防系统设备更换、改造工程项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察地点 |  |  |  |  |
| 营业执照原件审验 |  |  | 消防工程施工资质原件审验 |  |
| 招标单位： |  |  | 参加人员签名： |  |
| 投标单位： |  |  | 参加人员签名： |  |

注：

投标单位勘察现场时需携带此登记表，由招标单位确认签字后封装在投标文件中，若不按规定时间勘察现场、投标文件中不封装此签字后的签到表，则视为自动放弃中标资格。

附件5：

学校同类项目业绩一览表

投标单位名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

| 单位名称 | 业务内容 | 业务总额 | 实施时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：  投标文件包装袋密封件正面和封口格式

投标文件包装袋密封件正面格式

收件人： 正本（副本） 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 年 月 日 加盖投标人公章（或投标人法定代表人或其授权代表签字）

投标文件封口格式

请勿在 年 月 日 : 时之前启封 加盖投标人公章（或投标人法定代表人或其授权代表签字）