［公开招标］宿迁学院1----4#学生公寓楼等给水管网改造

工程项目公开招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及维修要求

1、项目内容:宿迁学院1—4#学生公寓楼等给水管网改造。学院提供的工程量仅供参考，各投标单位必须到现场察看，工程量自行核实，漏项自负。详见设计图纸。

2、严格按照设计图纸和行业现行规范要求进行施工。

3、按照行业规范将东侧市政给水管上引入DN150的PVC-U进水管至已有生活给水泵房水库，1—4#学生宿舍楼给水由生活给水泵房东侧ø200不锈钢管连接口处进行法兰连接，采用DN200的PVC-U进水管接至，各更换管道需恢复与原有使用管道、阀门可靠连接，不得漏接，保证原生活、消防等用水使用正常。品牌采用：华亚、日丰、公元。法兰阀门均采用竹箦。

4、每栋宿舍楼外设1个DN100的生活用水表和阀门控制。

5、进入宿舍楼及楼内的所有铁质管道更换成PPR管道、铁质阀门更换成PPR阀（消防管道除外），原规格、管道走向不变。宿舍楼内供水工程管材、管件、PPR阀须采用：水之恋、水博士、日丰  。

6、连接更换管道时损坏的管道配件、角阀、软管等需由施工方免费维修到位，恢复原状。1#宿舍楼内的铁质淋浴管道只需拆除，不要更换。

7、所有进水管PVC-U管材承受压力不得低于1.0MPA，进水管PPR管材承受压力不得低于2.0MPA

8、更换改造后的供水管道需恢复原状，外观平整、美观、牢固，供水通畅，无渗水现象，使用正常。

9、施工方要指派一名专业人员为乙方驻工地项目经理，负责施工管理和合同履行并要全程参与整个施工过程，不得离岗。乙方在施工前需提交施工方案，方案经甲方和监理审核合格后才能开工。

10、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

11、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，否则甲方有权安排其他人员清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、投标须知

1、投标单位必须具有独立法人资格，且具备三级及以上的建筑或水电安装资质。

2、投标单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照及复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

以上文件须注“宿迁学院报价专用”，并加盖报价单位公章。

四、投标内容及要求

1、投标人必须认真查看现场，工程量自行测量（清单仅供参考），详细复核确认工程量，漏项自负(该工程为合同总价包干项目)，详见设计图纸。

2、投标文件中要明确施工方案中所列各项的单价、工程量和总价，否则视为废标。

3、施工时，不得损坏原有其他设施。否则，由施工单位负责修复。

4、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，不得出现与本项目无关内容，并按规范施工。

5、现场勘查：投标人自行察看现场，有疑问到后勤处咨询。

五、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本一份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的；（7）未能提供相关的资质证书原件的。

六、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费 100 元（不退还），投标保证金20000  元（未中标的三个工作日内退还，中标单位，投标保证金自动转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。5、发现串标的。

七、评标原则：符合招标文件要求，低价中标。

1、投标材料完整无缺，符合规定的要求格式，报价合理。

2、投标单位的实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3、满足各项技术和有关规定范围的要求，保证质量和施工时间。

4、能够提供满意的质保期限和优惠服务。

八、合同主要条款：

1、工期要求：

总工期  30 日历天

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收合格开学后一月内付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期。延误工期乙方按1000元/天的标准向甲方支付违约金。

5、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

6、乙方应在工程竣工后一周内提供两套工程资料及结算资料，否则甲方有权认为工程没有竣工，拒绝支付工程款。

7、本工程质保期为一年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后2小时内到场并及时维修。否则甲方有权安排其他单位、人员进行维修，维修费用按双倍由乙方负责。

九、日程安排

投标单位应按照本次招标公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

1、发标时间：2016年5月27日

2、察看现场、答疑及获取设计图地点：2#学生宿舍楼120室，联系人：薛亮，电话：0527—84202222。

3、递交投标文件截止时间：2016年6月17日上午9:30前

4、递交招标文件地点：宿迁学院行政楼105室

5、开标时间：2016年6月17日上午9:30

6、地点：行政楼二楼会议室

开标时邀请所有投标单位参加

十、本文件由宿迁学院负责解释，纪检监督电话：0527-84203001

宿迁学院

2016年5月 27日

后附工程量清单:

1—4#学生公寓楼管网改造工程项目清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管沟土方 | 1、土方开挖 | 立方米 | 725.02 |  |  |  |
| 2 | 填方 | 1、土方回填 | 立方米 | 500.34 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1、名称：PPR给水管 2、规格DN20 3、连接方式：热熔连接 4、管道冲洗、试压 | 米 | 138 |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | 1、名称：PPR给水管 2、规格DN25 3、连接方式：热熔连接 4、管道冲洗、试压 | 米 | 266 |  |  |  |
| 5 | 塑料管 | - 名称：PPR给水管 2、规格DN50 3、连接方式：热熔连接 4、管道冲洗、试压 | 米 | 948 |  |  |  |
| 6 | 塑料管 | - 名称：PVC-U给水管 2、规格DN100 3、连接方式：法兰连接 4、管道冲洗、试压 | 米 | 465.53 |  |  |  |
| 7 | 塑料管 | 1、名称：PVC-U给水管 2、规格DN150 3、连接方式：法兰连接 4、管道冲洗、试压 | 米 | 402.53 |  |  |  |
| 8 | 塑料管 | 1、名称：PVC-U给水管 2、规格DN200 3、连接方式：法兰连接 4、管道冲洗、试压 | 米 | 447.03 |  |  |  |
| 9 | 检查井 | 1、阀门井 2、规格500*500*800 | 座 | 10 |  |  |  |
| 10 | 低压法兰阀门 | 1、名称：低压法兰闸阀 2、规格DN200 | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 法兰 | 1、名称：法兰 2、规格DN200 | 副 | 6 |  |  |  |
| 12 | 损坏的道路、道路砖恢复 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 连接水管、管道相关配件、水表、阀门及辅材 |  |  |  |  |  |  |

工程量清单仅作参考，各投标单位必须到现场查看，工程量自行测量，详细复核确认工程量，漏项自负 (该工程为合同总价包干项目)，详见设计图纸。